## Forside
Opbygning af regnearket
Kouno og NIRAS har, i samarbejde med Fjernvarme Fyn, Brønderslev Forsyning og Frederikshavn Forsyning, udviklet et enkelt og brugervenligt værktøj, der gør det let for selskaber
og værker at vurdere og sammenligne økonomi i anlægsprojekter inden igangsættelse og at lære af afsluttede projekter.
Værktøjet bidrager til budgettering, løbende styring og opfølgning af projekter.
Regnearket er bygget op omkring analyser udført af Kouno og NIRAS med data for projekter fremsendt af selskaber.
Regnearket er centreret omkring de største costdrivers på anlægsprojekter i distribution og en post til øvrige omkostninger:
- Materialer
- Gravearbejde
- Smedearbejde
- Øvrige
Det anbefales at have en "masterudgave" af værktøjet, som der ikke laves ændringer i.
For hvert projekt gemmer selskabet en separat kopi af værktøjet, således at "masterudgaven" er uændret
Fanen Vejledning introducerer fremgangsmåden for at oprette projekter.
Sektionen Projektmodel skal udfyldes for hvert projekt, da dette er projektspecifikke oplysninger
Fanerne under Projektmodel er struktureret på følgende vis:
Fanen Projektforudsætninger under Projektmodel giver mulighed for at indtaste de overordnede forudsætninger ved opstart af budgettering.
Fanen Distribution under Projektmodel giver mulighed for at opstille projekter inden for distrbutionsanlæg.
Fanen Opfølgning under projektmodel viser omkostningsfordeling og giver mulighed for endelig tilretning og styring i forbindelse med afholdte omkostninger.
Fanen Nøgletal under projektmodel præsenterer karakteristika og nøgletal for projektet.
Sektionen Stamdata indeholder faner med erfaringstal fra analyserne, men som selskabet kan overskrive og tilpasse ud fra specifikke erfaringer.
Det anbefales, at selskaberne går sektionen Stamdata igennem og tilretter. Dette skal blot gøres en gang, hvorefter projektmodellen hurtigt kan bruges til budgettering af nye projekter.
Det er altså i "masterudgaven" hvor selskabet inden brug udfylder Stamdata, således at det ikke skal gøres for hvert projekt.
Stamdata er afhængig af selskabets udbud. Sektionen skal derfor opdateres hver gang selskabet har et nyt udbud.
Forbehold
Kouno og NIRAS er ikke ansvarlig for uhensigtsmæssig eller forkert brug af regneark eller for resultater og evt. fejlagtige beslutninger truffet ud fra resultater, der kommer af regnearket og beregninger heri.
POP: Et brugervenligt værktøj
Styringsværktøj til planlægning og opfølgning på projekter
Version 1.0, Februar 2021

## Vejledning
Vejledning
Denne vejledning introducerer fremgangsmetoden til oprettelse af projekter med skabelonen.
1. Projektmodellen forklarer strukturen bag modellen.
2. Vejledning gennemgår trinvist fremgangsmetoden
1. Projektmodellen
Projektmodellen estimerer anlægsomkostningerne ud fra prisestimater eller selskabets egne erfaringstal.
Beregningerne laves ved krydsopslag for de inkluderede komponenter i anlægsprojektet ud fra de udfyldte informationer som:
- Komponent, fx ledning herunder også dimensionering. Den valgte komponent afgør det indledende prisestimat.
- Antal/mængde x enhed, fx 100 m. ledning. Et højere indtastet antal øger sædvanligvis prisen.
- Zone, fx land eller by. I tilfælde hvor modellen skelner mellem anlægszone for komponenten har valget betydning for prisen
- Befæstning, fx Fliser/Fortorv. I tilfælde hvor projektmodellen skelner mellem prisklasser afhængigt af befæstning
- Materialeleverandør, fx Logstor. Listepriser er indarbejdet for Logstor og IsoPlus. Selskabet har mulighed for at opbygge en brugerdefineret liste, hvis anden leverandør anvendes
- Kompleksitetsfaktor. Projektmodellen udregner en kompleksitetsfaktor ud fra nogle standard spørgsmål. Selskabet kan overskrive, hvis et bedre bud haves.
Efter indtastning af projektforudsætninger og komponenter, udregnes en samlet pris for hvert komponent fordelt på:
- Materialer
- Gravearbejde
- Smedearbejde
Budgettet sammenfattes i fanen Opfølgning, hvor revideret budget og realiseret omkostninger kan indtastes.
I fanen Nøgletal, præsenteres karakteristika og økonomiske nøgletal for projektet
I fanen Benchmarking, sættes relevante nøgletal for projektet ind automatisk. Disse kopieres til excelarket "POP - Benchmarkingark". Over tid vil der være mulighed for at sammenligne projekter ud fra nøgletal i Benchmarking
2. Vejledning
Vejledningen deles op i to sektioner, 1) Stamdata og 2) Projektmodel
1. Stamdata - mere udførlig vejledning findes i de enkelte faner
Stamdata sektionen består af 6 faner:
- Stamdata - Jordenterprise: |  |  | Her skal priser fra forsyningens udbud indsættes i tabeller. Tabellerne er delt op I to, faste omkostninger pr. Lbm og omkostninger som knytter sig til kappediameteren,
befæstning (Ubefæstet, Fliser og asfalt) og rørtype (Enkelt vs. dobbelt rør).
- Stamdata - Smedeenterprise: |  |  | Her skal priser fra forsyningens udbud indsættes I tabeller. Tabellerne er delt op I tre: Omkostninger tilslutning af stikledning til hovedledning og forbrugerens
installation, faste omkostninger pr. lbm og omkostninger som knytter sig til rørstørrelsen og rørtypen. Den sidste har to primære poster, en komplet lige
rørsamling (Svejsesamlinger af begge rør, samling af alarmtråde, kompletmuffe, og opskumning) samt montage af rør i grav omkostning.
- Stamdata - Rørindkøb: |  |  | Omkostninger og erfaringstal til estimering af rørindkøb samt eventuel forhandlet rørrabat indtastes i denne fane.
- Stamdata - Rørpriser IsoPlus: |  |  | Priser gældende for IsoPlus listepriser 2021. Selskabet skal ikke foretage sig noget i denne fane
- Stamdata - Rørpriser Logstor: |  |  | Priser gældende for Logstor listepriser 2021. Selskabet skal ikke foretage sig noget i denne fane
- Stamdata - Brugerdef rørpriser: |  |  | IsoPlus og Logstor er ikke de eneste rørleverandøre der kan benyttes. I denne fane gives der mulighed for at indtaste egne rørleverendørspriser.
Stamdata udfyldes i "masterudgaven", og udfyldes kun en gang ud fra de gældende udbud på entrepriserne. Sektionen ændres ved nye udbud eller erfaringstal.
Sektionen er derfor IKKE nødvendig at udfylde for hvert enkelt projekt.
2. Projektmodel - her defineres projektet
- Projektforudsætninger
I fanen indtastes en række overordnede informationer om projektet.
- Øverste afsnit: |  |  | Her udfyldes navn på projekt og projektleder - ikke obligatrorisk.
Projektets varighed i uger udfyldes - ikke obligatorisk.
- Miderste afsnit: |  |  | Her udfyldes en række staminformationer omkring projektet.
Er feltet gult skal data indtastes.
- Nederste afsnit: |  |  | Her besvares 3 enkle spørgsmål om projektet, som giver en kompleksitetsscore der påvirker prisen på gravearbejde.
Mener selskabet at denne score er inkorrekt, kan den overskries i fanen "distribution".
- Distribution
I fanen indtastes komponenter i projektet. Der er 3 tabeller, som skal tages stilling til:
- Samlet længde hovedledning: |  |  | Her vælges ledningsmål og længde i meter for ledningen.
- Samlet antal stik: |  |  | Her indtastes antal stik i projektet.
- Samlet længde stikledning |  |  | Her indtastes længde stikledning i projektet.
Alle 3 tabeller udfyldes på samme måde:
1. Vælg kategori |  |  | Vælg den overordnede kategori.
2. Vælg type |  |  | Ledningstype er indsat som standard værdi ud fra indtastning i fanen Projektforudsætninger. Bruges en anden type ændres det her.
3. Befæstning |  |  | Befæstning er indsat som standard værdi ud fra indtastning i fanen Projektforudsætninger. Indgår en komponent i anden befæstning ændres det her.
4. Zone |  |  | Zone er indsat som standard værdi ud fra indtastning i fanen Projektforudsætninger. Indgår en komponent i anden zone ændres det her.
5. Antal/mængde |  |  | indtast mængden, som fx m ledning eller antal stik.
Når de 3 tabeller er udfyldt, sammenholdes priserne i en oversigtstabel øverst i fanen fordelt på Materialer, Gravearbejde og Smedearbejde.
I celle M9 præsenteres en buffer i kr. som følge af kompleksitetsfaktoren fundet ved besvarelse på spørgsmål i fanen Projektforudsætninger.
| Bemærk: | * Kompleksitetsfaktoren omhandler Gravearbejde
** Her vurderes det om beløbet er passende, ellers kan det overskrives i celle M10 i Distribution
Tabellen 'Validering' er en tjekliste for om indtastning i fanen Projektforudsætninger og Distribution stemmer overens.
3. Budget & Opfølgning
I denne fane præsenteres det endelige budget fordelt på:
- Materialer
- Gravearbejde
- Smedearbejde
- Øvrige
Som projektet skrider frem, er det muligt at indtaste revideret budget på hver af de 4 poster.
Her indtastes realiseret omkostninger på hver af de 4 poster.

## Dashboard- datafeed (hidden)
startdato | slutdato
2019-01-01 | 2019-12-31
12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Checkpoint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Grave:
- Forventede omkostninger
- Realiserede omkostninger
Smed
Færdiggørelsesgrad: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Forventet (lineær udvikling) | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
Skøn
Realiserede omk. | #DIV/0!
Grave | #DIV/0!
Smed | #DIV/0!

## Projektmodel
Dette ark fungerer som en separator

## Projektforudsætninger
Projektforudsætninger
Selskab: | F&U
Projekt: | Demovej
Projektleder: | Niras Kouno
Årstal: | 2019
PROJEKTSTYRING
Projektets forventede varighed i uger |  | 12 | uger
KARAKTERISTIKA
Udfyld nedenstående karakteristika for projektet:
Længde (tracelængde på rør) |  | 426 | meter
Antal stik (Stk) |  | 31 | stk
Samlet længde stikledning (m) |  | 491 | meter
Generel zone - anvendes som standard i fanen Distribution |  | By | Denne zone vil ikke ændre graveprisen
Generel befæstning - anvendes som standard i fanen Distribution |  | Blandet
Generel ledningstype - anvendes som standard i fanen Distribution |  | Twinrør_serie3
Materialeleverandør |  | Logstor
Evt. forhandlet samlet komponentrabat (%) - hentes fra stamdata |  | 62%
Årstal for rørpriskatalog |  | 2021
Til slut udfyldes 'øvrige omkostninger'. Denne post indeholder omkostninger
til administration, konsulentbistand, projektering mv.
Indtast %-sats af omkostninger, som går til øvrige omkostninger |  | 10%
KOMPLEKSITET
Nedenstående spørgsmål besvares for at få udregnet en kompleksitetsfaktor udover kompleksitet fra zone og befæstning.
Kompleksitetsfaktoren bliver ganget på Gravearbejde og kan overskrives i fanen "distribution"
Spørgsmål 1
Forventes der mange krydsninger af fremmedledninger i projektet? |  | Nej | 1
Spørgsmål 2
Udføres der natarbejde i projektet? |  | Nej | 1
- Hvis ja, hvor mange % af tracelængde udføres som nattearbejde? |  | 100%
Spørgsmål 3
Skal ledningsgraven afstives? |  | Nej | 1
- Hvis ja, hvor mange % af tracelængde skal afstives? |  | 100%
Anbefalet kompleksitetsfaktor |  | 1
* Bufferbeløbet som følge af kompleksitetsfaktoren kan ses i fanen 'Distribution' celle G2
* Her vurderes det om beløbet er passende, ellers kan det overskrives i celle G3 i 'Distribution

## Distribution
Udfyld input tabellen som det første fra række 15 og ned
Bemærk: Der afrundes til nærmeste 1000 kr
| Oversigt | [6 empty] | Validering
|  | Materiale | Gravearbejde | Smedarbejde | Øvrige omk. | Total |  | Hoveldledning | Antal stik | Stikledningslængde | Kompleksitet
| Hovedledning | 181000 | 515000 | 143000 | 84000 | 923000 |  | Summen stemmer | Summen stemmer | Summen stemmer | Kompleksitet beregnet ud fra vurdering
| Stikledning | 167000 | 364000 | 250000 | 78000 | 859000
| Buffer |  | 0 |  |  | 0 |  | Den anbefalede kompleksitetsfaktor giver en buffer ift. Gravearbejde på: |  |  | 0
| Total | 348000 | 879000 | 393000 | 162000 | 1782000 |  | - Ønskes en anden buffer end den udregnede, Indtast da her:
- Dette svarer til en komplesitetsfaktor på:
Samlet længde hovedledning
| 1. Ledningsmål | 2. Ledningstype | 3. Befæstning | 4. Zone | 5. Antal | Måleenhed | Materialepris | Gravearbejde | Smedarbejde | Samlet pris | Kommentar
#1 | DN25 (ø33,7) | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 4 | lbm | 1000 | 4000 | 1000 | 6000
#2 | DN25 (ø33,7) | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 10 | lbm | 3000 | 12000 | 3000 | 18000
#3 | DN25 (ø33,7) | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 24 | lbm | 7000 | 30000 | 7000 | 44000
#4 | DN32 (ø42,4) | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 7 | lbm | 2000 | 6000 | 2000 | 10000
#5 | DN32 (ø42,4) | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 17 | lbm | 6000 | 21000 | 5000 | 32000
#6 | DN32 (ø42,4) | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 43 | lbm | 15000 | 54000 | 14000 | 83000
#7 | DN40 (ø48,3) | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 9 | lbm | 3000 | 8000 | 3000 | 14000
#8 | DN40 (ø48,3) | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 20 | lbm | 7000 | 25000 | 7000 | 39000
#9 | DN40 (ø48,3) | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 52 | lbm | 19000 | 65000 | 17000 | 101000
#10 | DN50 (ø60,3) | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 18 | lbm | 8000 | 16000 | 6000 | 30000
#11 | DN50 (ø60,3) | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 41 | lbm | 19000 | 50000 | 14000 | 83000
#12 | DN50 (ø60,3) | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 105 | lbm | 49000 | 132000 | 36000 | 217000
#13 | DN65 (ø76,1) | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 8 | lbm | 4000 | 7000 | 3000 | 14000
#14 | DN65 (ø76,1) | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 19 | lbm | 11000 | 23000 | 7000 | 41000
#15 | DN65 (ø76,1) | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 49 | lbm | 27000 | 62000 | 18000 | 107000
Samlet antal stik
| 1.Stik | 2. Stiktype | 3. Befæstning | 4. Zone | 5. Antal | Måleenhed | Materialepris | Gravarbejde | Smedarbejde | Samlet pris | Kommentar
#1 | Stik afgreningsmuffe | Twinrør_serie3 | Blandet | By | 22 | Stk | 47000 | 53000 | 208000 | 308000
#2 | Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | Twinrør_serie3 | Blandet | By | 9 | Stk | 39000 | 22000 | 25000 | 86000
#3
Samlet længde stikledning
| 1. Ledningsmål | 2. Ledningstype | 3. Befæstning | 4. Zone | 5. Antal | Måleenhed | Materialepris | Gravearbejde | Smedarbejde | Samlet pris | Kommentar
#1 | Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 50 | lbm | 7000 | 23000 | 0 | 30000
#2 | Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 133 | lbm | 18000 | 84000 | 0 | 102000
#3 | Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 24 | lbm | 3000 | 14000 | 0 | 17000
#4 | AluPEX ø20 | Twinrør_serie3 | Ubefæstet | By | 53 | lbm | 10000 | 24000 | 3000 | 37000
#5 | AluPEX ø20 | Twinrør_serie3 | Fliser/Fortorv | By | 185 | lbm | 34000 | 117000 | 11000 | 162000
#6 | AluPEX ø20 | Twinrør_serie3 | Asfalt | By | 46 | lbm | 9000 | 27000 | 3000 | 39000
#7

## Budget & Opfølgning
Opfølgning | [5 empty] | Realiseret
På baggrund af indtastninger i 'Projektforudsætninger' og 'Distribution' fremgår budgettet for projektet | [5 empty] | Realiseret omkostninger i projektet indtastes i nedenstående tabel.
af tabellen nedenfor. | [5 empty] | Værktøjet giver mulighed for at indtaste færdiggørelsesgrad på de enkelte poster, hvis det ønskes.
Ønskes det at ændre i budgettet for projektet, både før og under projektet, er det muligt at indtaste det | [5 empty] | Forventet forbrug' udregnes på baggrund af realiseret omkostninger og færdiggørelsesgrad så det tidligt
i kolonnen 'Revideret budget'. Ellers efterlades denne tom. | [5 empty] | i projektet er muligt at skabe overblik over eventuelle afvigelser.
I kolonnen 'Realiseret', tastes afholdte omkostninger i projekter på hver costdriver.
[6 empty] | Costdriver |  | Evt. færdiggørrelsesgrad | Evt. forventet forbrug
Materiale
Costdriver | Budget ved projektstart | Revideret budget |  | Realiseret |  | Gravearbejde
Materiale | 348000 |  |  | 360000 |  | Smed
Gravearbejde | 879000 |  |  | 831000 |  | Øvrige
Smed | 393000 |  |  | 365000 |  | Total |  | 0% | 0
Øvrige | 162000 |  |  | 135000
Total | 1782000 | 0 |  | 1691000 |  |  | - Projektets realiserede varighed i uger |  | uger
Projektets varighed | 12 uger |  | uger |  | uger

## Nøgletal
Nøgletal
Projektets karakteristika |  |  | Økonomiske nøgletal
Zone | Generel befæstning | Generel ledningstype | Budgetteret anlægssum | Realiseret anlægssum | Afvigelse fra budget
By | Blandet | Twinrør_serie3 | 1782000 | 1691000 | -91000
Tracélængde | Antal stik | Længde stikledning | Budget/meter | Anlægssum/meter | Afvigelse kr/meter
426 Meter | 31 Stk | 491 Meter | 4200 | 4000 | -200

## Benchmarking
| Karakteristika | [10 empty] | Budgetteret nøgletal |  |  |  |  | Realiseret nøgletal |  |  |  |  | Kommentar
| Projekt | Tracelængde |  | Antal stik |  | Længde stikledning |  | Generel zone | Generel Befæstning | Generel ledningstype | Kompleksitetsfaktor på gravearbejde | Jordenterprise/meter | Smedeenterprise/meter | Materiale/meter | Øvrige/meter | Budget/meter | Jordenterprise/meter | Smedeenterprise/meter | Materiale/meter | Øvrige/meter | Anlægssum/meter
Marker celle B4:Y4 og kopier ind i ark "POP - Benchmarking" | Demovej | 426 | meter | 31 | stk. | 491 | meter | By | Blandet | Twinrør_serie3 | 1 | 2063.3803 | 922.5352 | 816.9014 | 380.2817 | 4183.0986 | 1950.7042 | 856.8075 | 845.0704 | 316.9014 | 3969.4836

## Stamdata
Dette ark fungerer som en separator

## Stamdata - Jordentreprise
Jordentreprise
Omkostninger relateret til jordarbejde ved renovering og etablering af nye ledninger. Input består af to sektioner, erfaringstal og de primære cost-drivers fra forsyningens jordentreprise udbud. Erfaringstal omfatter erfaringstillæg fra tidligere projekter som en procentsats. Dette dækker alle mindre poster som der under planlægningen er sværre at konkretisere. Tidligere projekter vil her give noget erfaring om størrelsen af denne post, samt mulighed for at kunne tilføje yderligere bidrag for at dække brugerdefinerede ekstra tillæg til projekterne generelt (fx et fast administrativt tillæg). Udbudspriser er delt op i tre tabeller. Den ene tabel er jordarbejde som er kappestørrelsesafhængigt, mens fast tillæg pr. lbm. tillægges uanset rørdimensionen. Sidste tabel omhandler huller til etablering af stik og svejsninger. Begge priser bliver skaleret med produktet af procentuelle tillæg.
Erfaringstal
Produktet af tillæg/zone faktor ganges på Jordpriserne pr. lbm. Blandet Befæstning er en fordelingsnøgle hvis den præcise befæstning ikke er kendt for et givent tracé. Summen skal give 100%, ellers gives en advarsel. Erfaringstal for zone stammer fra udkastet af POLKA kataloget. Her er antagelsen at ekstra omkostningerne til city/indre city projekter primært findes i jordarbejdet. Ønskes der ikke at bruge denne kan tabellen enten ændres så alle værdier er 100% eller aldrig bruge City/Indre City som zone angivelse ved Projektdannelse. Eksempel: DN65-65/280 rør i byzone Erfaringstillæg: 10 %, administrativt tillæg 5% og byzone faktor 1,0. Dette giver et samlet tillæg på (1,1 x 1,05 x 1,0) 1,155.
Blandet Befæstning | Ubefæstet | Fortov/Fliser | Asfalt | Total
Fordelingnøgle Blandet befæstning | 64% | 25% | 11% | 100%
Tabel 1.1
Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed
Erfaringstillæg jord | 5% | [%]
Bruger defineret tillæg #1 | 0% | [%]
Bruger defineret tillæg #2 | 0% | [%]
Tabel 1.2
Zone jord faktor | Land | By | City | Indre city
AluPEX 16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 26 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 32 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 20-16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
AluPEX 26-20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
DN20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
DN25 | 100% | 100% | 149.4% | 482.8%
DN32 | 100% | 100% | 148.8% | 547.1%
DN40 | 100% | 100% | 146.3% | 533.1%
DN50 | 100% | 100% | 144.2% | 565.5%
DN65 | 100% | 100% | 144.4% | 595.3%
DN80 | 100% | 100% | 145.2% | 538.5%
DN100 | 100% | 100% | 147.6% | 531.6%
DN125 | 100% | 100% | 145.3% | 470%
DN150 | 100% | 100% | 143.5% | 450.6%
DN200 | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
DN250 | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
DN150 | 100% | 100% | 143.5% | 372.9%
DN200 | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
Tabel 1.3
Udbudspriser
Her skal priser fra forsyningens udbud indsættes i tabeller. Tabellerne er delt op I tre, faste omkostninger pr. Lbm og omkostninger som knytter sig til kappediameteren, befæstning (Ubefæstet, Fliser og asfalt) og rørtype (Enkelt vs. dobbelt rør) og omkostninger tilknyttet opgravning af huller i forbindelse med svejsninger eller stik. Gennemgang af et udbudseksempel: Det er en god ide at gennemgå et færdigt projekt for at få en fornemmelse af hvilke poster der er af større karakter, hvor stor en del "små" poster udgør og få en fornemmelse af hvilke poster som altid medtages i arbejdet udover opgravning af en lige grav. Jordenterprisen har et fasttillæg på 25 kr./lbm for hovedledningstracét til arbejdsplads og vejsyn. Dette noteres under Tabel 1.4 for hovedledninger som denne post kun afregnes for hovedledningstracéet. Ligeledes er der en post på 350 kr./lbm for arbejde med fremmede ledninger gældende for alle tracé meter. Dnne omkostning tilføjes også i Tabel 1.4, men under kolonnen Samlet Tracé som denne omkostning medregnes for både hovedledninger og stikledninger. Under afregningen for opgravning af ledningsgrav haves prisen for et dobbeltrør med kappe ø140-ø280 en meterpris på asfalt på 690 kr./lbm. Dette tilføjes under tabel 1.5 for kappe diameter 140 til og med 280 for dobbeltrør, Twin_asfalt kolonnen. Denne øvelse gøres for alle befæstningstyper og rørtyper. Hvis enkeltrør ikke benyttes kan disse kolonner undlades eller omvendt for dobbeltrør. Haves der forskellige priser mellem renovering eller nye ledninger vælges den hyppigste værdi til tabellen. Alternativt er at lave to Stamdata regneark, et for nyanlæg og et for renovering. Det ses at der generelt arbejdes med en dybere ledningsgrav en prisen for en lige grav normalt udgør. Her ses det at alle meter hovedledningen graves i en dybde af 1,2-1,5 m hvilket giver et fast tillæg på 25 kr./lbm. Dette tilføjes Tabel 1.4 under hovedledningstracé. Der haves en post for fritlægning af langsgående fremmedeledninger som afregnes med 3000 kr. pr. 50 lbm. Denne post afregnes kun for hovedledninger, så den normeres til pr. lbm ved 3000 kr./50 lbm = 60 kr./lbm som angives i Tabel 1.4 under Kolonnen for omkostninger af hovedledninger. Etablering af opgravning i forbindelse med stiktilslutninger og svejsehuller skal tilføjes Tabel 1.6. Denne enehedspris angives for de tre befæstningstyper. I beregningen vil graveprisen til tilslutningsanlæg blive ganget med antallet af stik som skal etableres eller samles op. Omkostningen til svejsehuller bestemmes ved at gange antallet af muffer (og dermed en svejsesamling) med enhedsprisen. Antallet af muffer er bestemt ud fra erfaringstal givet i Tabel 3.2 under Stamdata - Rørindkøb og angives i antal muffer pr. lbm pr. rørstørrelse. Små udgifts poster i jordentreprisen anses som dækket af den overordnede procentvise erfaringstillæg. Eksempler på små poster kan være reetablering af kantsten, ekstra tykkelse af asfalt mm. Som eksempel: DN65-65/280 Dobbeltrør med en graveomkostning på 730 kr./lbm i asfalt. Dertil er der faste tillæg på 150 kr./lbm for arbejdsplads, 25 kr./lbm. for Kvalitetssikring og 5 kr./lbm grundet fremmede ledninger. Her vil jordarbejdet udgøre 910 kr./lbm før der multipliceres erfaringstillæg (fra tidligere eksempel) på 1,47. Dette giver en omkostning til jordarbejdet for et DN65-65/280 på 1338 kr./lbm.
Faste tillæg pr. Meter kanal [Input fra jord enterprise] | Hovedledningstracé | Samlet tracé | Enhed
1.1 Arbejdsplads | 25 | 0 | kr./lbm
1.2 Fremmede ledninger og registrering | 0 | 350 | kr./lbm
4.1 Kvalitetssikring | 25 | 0 | kr./lbm
5.8 dybde 1,2-1,5 m | 25 | 0 | kr./lbm
5.27 Fritlægning af langsgående ledninger | 60 | 0 | kr./lbm
kr./lbm
Samlet tillæg pr. Lbm | 135 | 350 | kr./lbm
Tabel 1.4
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Kappediameter | Enhed | Kommentar | Enkelt_ubefæstet | Enkelt_fliserfortorv | Enkelt_asfalt | Twin_ubefæstet | Twin_fliserfortorv | Twin_asfalt
ø90 | kr./lbm | Nye ledn. (2.2, 3.2) | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
ø110 | kr./lbm | Nye ledn. (2.2, 3.2) | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
ø125 | kr./lbm | Nye ledn. (2.2, 3.2) | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
ø140 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø160 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø180 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø200 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø225 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø250 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø280 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
ø315 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
ø355 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
ø400 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
ø450 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
ø500 | kr./lbm | Renovering (2.1, 3.1) | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
ø560 | kr./lbm | Ingen pris haves | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ø630 | kr./lbm | Ingen pris haves | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ø710 | kr./lbm | Ingen pris haves | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Tabel 1.5
Mål | Enhed | Kommentar | Ubefæstet areal | Flise befæstet areal | Asfalt areal
Tilslutnings og opgravningshul ved stik | stk | Post 5.21 Tilslutningsanlæg | 1800 | 3000 | 3500
Svejsehul | stk | Post 5.7 Opgravning | 75 | 200 | 200
Tabel 1.6
Prisudvikling | Værdi | Enhed
Prisstigning pr. år | 1.9 | %
Referenceår af udbud | 2019 | år
Tabel 1.7

## Stamdata - Smedeentreprise
Smedeentreprise
Omkostninger relateret til smedearbejde ved renovering og etablering af nye ledninger. Input består af to sektioner, erfaringstal og udbudspriser. Erfaringstal omfatter erfaringstillæg fra tidligere projekter som en procentsats. Dette dækker alle mindre poster som der under planlægningen er sværre at konkretisere. Tidligere projekter vil her give noget erfaring om størrelsen af denne post, samt mulighed for at kunne tilføje yderligere bidrag for at dække brugerdefinerede ekstra tillæg til projekterne generelt (fx et fast administrativt tillæg). Udbudspriser er delt op i tre tabeller. Den første tabel er faste priser pr. lbm delt i to kategorie, hovedledningstracé og samlet tracé. Den anden tabel henføres etableringen af lige rør er opdelt efter rørdiameter og den sdiste ene tabel er omkostninger relateret til etablering af stik.
Erfaringstal
Produktet af tillæg ganges på rørarbejdet pr. lbm. Eksempel: DN65-65/280 rør Erfaringstillæg: 10 % erfaringstillæg og administrativt tillæg på 5% . Dette giver et samlet tillæg på (1,1 x 1,05) 1,155. Erfaringstillægget ganges på alle smedeenhedspriser beregnet via næste afsnit Udbudspriser.
Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed
Erfaringstillæg smed | 10% | [%]
Administrativt tillæg | 0% | [%]
Brugerdefineret tillæg #1 | 0% | [%]
Brugerdefineret tillæg #2 | 0% | [%]
Tabel 2.1
Udbudspriser
Her skal priser fra forsyningens udbud indsættes I tabeller. Tabellerne er delt op I tre: Omkostninger tilslutning af stikledning til hovedledning og forbrugerens installation, faste omkostninger pr. lbm og omkostninger som knytter sig til rørstørrelsen og rørtypen. Den sidste har to primære poster, en komplet lige rørsamling (Svejsesamlinger af begge rør, samling af alarmtråde, kompletmuffe, og opskumning) samt montage af rør i grav omkostning. Omkostninge til etablering af et stik skal indeholde alle smedeomkostninger for dette arbejde. Enhedsprisen angives i Tabel 2.3. Som eksempel kunne dette være følgende hvis stik udføres enten med afgreningsmuffe eller Fast-T stykke: Afgreningsmuffe: Inklusiv snit samt afisolering på hovedrør montage af 2 pex T-fittings formontage samt montage af montageafgreningsmuffer (2 stk. for enkeltrør og 1 for twinrør) inklusiv opskumning, indføring gennem sokkel eller gulv, afkortning, montering og nedkrympning af endcaps, montage af svejsekobling for endelig montage af 2 indvendige ventiler på beslag. Fjernelse af eksisterende indvendige rør og ventiler og evt. tilpasning af ejendommens rørinstallation for tilslutning af nye ventiler. Inklusiv levering, montage og isolering af 1‑5 m rør. Evt. efterfølgende nødvendig vandpåfyldning og idriftsættelse af ejendommens varmeinstallation skal være indeholdt. Fast-T: Afkortning af hovedrør, montage af T-stykke (2 stk, enkeltrør, 1 for twinrør), montage og udførelse af komplette samlinger (Svejsning, skum, alarmtråd og muffe) på hovedrør og evt. manchetter, montage af 2 pex T-fittings, samling med AluPEX rør (inkl. muffe og skum) , indføring gennem sokkel eller gulv, afkortning, montering og nedkrympning af endcaps, montage af svejsekobling for endelig montage af 2 indvendige ventiler på beslag. Fjernelse af eksisterende indvendige rør og ventiler og evt. tilpasning af ejendommens rørinstallation for tilslutning af nye ventiler. Inklusiv levering, montage og isolering af 1‑5 m rør. Evt. efterfølgende nødvendig vandpåfyldning og idriftsættelse af ejendommens varmeinstallation skal være indeholdt. Etablering af ligerør består af to bidrag. Enhedspriser for samlinger (svejsning, muffe, manchetter mm.) og etablering af tracé som kunne indeholde montage af et rør eller hvis ens smedeentreprise afregner alt smedearbejde pr. lbm (inkl svejsninger og muffer) benyttes disse kolonner også til dette. Erfaringstal for antallet af lige samlinger pr. Lbm. fremgår af tabel 3.2 under Stamdata - Rørindkøb og benyttes både til estimat af antal lige rørsamlinger, samt omkostning til indkøb af lige muffer. Dette angives i Tabel 2.4. Som eksempel: DN65-65/280: En samling af DN65 dobbeltrør koster 1008 kr./samling. Med 0,12 samlinger pr. lbm (Fra Tabel 3.2) bliver den resulterende meterpris (1008 x 0,12) 121 kr./lbm. Montage af røret koster 147 kr./lbm. Fast tillæg pr. meter kanal (Tabel 2.2) er 114 kr./lbm. Samlet smede omkostning pr. lbm. af dette rør bliver dermed 382 kr./lbm (121 kr./lbm + 147 kr./lbm + 114 kr./lbm) før der multipliceres erfaringstillæg (fra tidligere eksempel) på 1,16. Dette giver en omkostning til smedearbejdet for et DN65-65/280 på 443 kr./lbm. Eksempel 2: 20 stik af ø20-20/125, samlet længde 300 m. Stikne udføres med afgreningsmuffer. Samlet pris pr. afgrening og arbejde ved husinstallationen koster 4732 kr./stik. Hertil skal montage af 300 m ø20-20 fleksibelt rør også inkluderes af 42 kr./lbm. De fleksiblerør har intet tillæg fra Tabel 2.2 så denne omkostninger bliver ikke justeret med et fast tillæg. Begge værdier multipliceres slutteligt med erfaringstillægget (fra tidligere eksempel) på 1,16. Dette giver en omkostning til smedearbejdet for et udførelse af stik på 109782 kr. (20 x 4732 kr./stik x 1,16) samt montage af stikledninger for 14616 kr. (300 m x 42 kr./lbm x 1,16). Eksempel på overføring af smedeenterprise til tabeller: I dette udbud er der en fast omkostning på 35 kr./lbm hovedledningstracé for arbejdsplads og 15 kr./lbm som kvalitetssikring. Begge poster noteres under Tabel 2.2 kolonnen for hovedledninger. Næste er etablering af lige rør. Her er alt montage, svejsnings, mufning og snit inkluderet i den løbende meter pris. Så omkostningen for at etablere en komplet samling sættes til 0 kr./stk, mens prisen for dobbeltrør og enkeltrør overføres til Tabel 2.4 for de respektive rørstørrelser. Der er også en omkostning til overskæring af eksisterende rør. Her tages antagelsen det at dette gennemsnitligt går op 1:1 mellem ny og gamle ledningsstørrelser, så omkostningen til omskæringen af eksisterende rør tilføjes til nyetableringen af nyt rør pr. rørstørrelse. Omkostninger til bøjninger, reduktioner og T-stykker og lign. er generelt små og vil være inkluderet i små poster dækket af den procentvise erfaringsjustering. Etablering af nye stik består af flere poster i smedeenterprisen. Der er to typer stik - nyt stik og opsamling af eksisterende. Nyt stik består i dette udbud af følgende poster: Komplet nyt stik (3200 kr./stk), Afgreningsmuffe antaget udført på DN40/ø200 kappe i gennemsnit ( 990 kr./stk), skrå boring ø150-200 (2000 kr./stk), omkobling hos forbruger for mindste størrelse, ø26,9 (2400 kr./stk). Samlet pris for etablering af nyt stik: 11890 kr./stik. Opsamling af eksisterende stik koster 1500 kr./stk og har ikke andre smedeposter tilknyttet. Posten for etablering af komplet nyt stik inkluderer også etablering af op til 20 m stikledning, hvor stik længere end 20 m har en fast omkostning på 55 kr./lbm for ø20-20 AluPEX. Dette er noteret under Tabel 2.4 hvor der under Distributionsfanen skal huskes at benytte begge typer ved opsætning af et projekt.
Faste tillæg pr. meter kanal [Input fra smede enterprise] | Hovedledningstracé | Samlet tracé | Enhed
1.1 Arbejdsplads | 35 | 0 | kr./lbm
4.1 Kvalitetssikring | 15 | 0 | kr./lbm
5.3c Afbrydelser/idriftsætning | 51 | 0 | kr./lbm
| 0 | 0 | kr./lbm
| 0 | 0 | kr./lbm
| 0 | 0 | kr./lbm
Samlet tillæg pr. Lmb | 101 | 0 | kr./lbm
Tabel 2.2
Stik | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Stik afgreningsmuffe | stk | Post 3.1b, 3.2d, 3.5h og 3.8a | NA | NA | NA | NA | NA | 8590
Stik Fast-T | stk | Benyttes ikke | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Post 3.2d og 3.3b | NA | NA | NA | NA | NA | 2490
Opsamling af eksisterende stik m. Fast-T | stk | Benyttes ikke | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Tabel 2.3
Hovedledning | Komplet samling |  |  |  | Etablering
Norm Diameter | Enhed_samling | Kommentar_samling | Enkelt_samling | Twin_samling | Enhed_etablering | Kommentar_etablering | Enkelt_etablering | Twin_etablering
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Etablering del af Post 3.1 | NA | 0
AluPEX ø16 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | NA | NA
AluPEX ø20 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 55
AluPEX ø26 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 55
AluPEX ø32 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 60
AluPEX ø20-ø16 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | NA | NA
AluPEX ø26-ø20 | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | NA | NA
DN20 (ø26,9) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | - | 155
DN25 (ø33,7) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | - | 170
DN32 (ø42,4) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 205 | 190
DN40 (ø48,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 215 | 200
DN50 (ø60,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 230 | 210
DN65 (ø76,1) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 250 | 240
DN80 (ø88,9) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 255 | 260
DN100 (ø114,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 265 | 315
DN125 (ø139,7) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 320 | 340
DN150 (ø168,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 365 | 395
DN200 (ø219,1) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | 430 | -
DN250 (ø273,0) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | 500 | -
DN300 (ø323.9) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | NA | NA
DN350 (ø355,6) | kr./stk | Inkl. I Etablering |  |  | kr./lbm |  | NA | NA
Tabel 2.4
Prisudvikling | Værdi | Enhed
Prisstigning pr. år | 1.9 | %
Referenceår af udbud | 2019 | år
Tabel 2.5

## Stamdata - Rørindkøb
Rørindkøb
Omkostninger og erfaringstal til estimering af rørindkøb.
Erfaringstal
Her benyttes erfaringstal for hhv. Tillæg til rørpriserne (dækker alle mindre poster og erfaringsmæssigt tillæg), samt antallet af komponenter pr. Lbm. Omkostningen til stik udført med fast-T bliver beregnet ud fra input af antallet af stik og indgår ikke i den statistik for komponenter knyttet til hovedledninger. Udgangspunktet for erfaringstal for komponenter skal som udgangspunkt ikke ændres. Eksempel: 100 m DN50 rør: Erfaringsmæssigt går der 0,01 T-stykker, 0,01 bøjninger og 0,09 muffer pr. Lbm. Dvs. 100 m DN50 rør vil have 1 T-stykke, 1 bøjning og 9 muffer som komponent tillæg til omkostningen af ligerør.
Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed
Erfaringstillæg rør | 10% | [%]
Bruger defineret tillæg #1 | 0% | [%]
Bruger defineret tillæg #2 | 0% | [%]
Tabel 3.1
Mål | Enhed | Kommentar | T-stykke | Bøjning | Muffe lige
DN20 (ø26,9) | stk./lbm |  | 0.003 | 0.15904 | 0.15904
DN25 (ø33,7) | stk./lbm |  | 0.0036 | 0.027551 | 0.12949
DN32 (ø42,4) | stk./lbm |  | 0.0042 | 0.014842 | 0.09011
DN40 (ø48,3) | stk./lbm |  | 0.0048 | 0.022126 | 0.12243
DN50 (ø60,3) | stk./lbm |  | 0.0054 | 0.016364 | 0.094913
DN65 (ø76,1) | stk./lbm |  | 0.006 | 0.01456 | 0.11024
DN80 (ø88,9) | stk./lbm |  | 0.0066 | 0.01457 | 0.11839
DN100 (ø114,3) | stk./lbm |  | 0.0072 | 0.025231 | 0.14718
DN125 (ø139,7) | stk./lbm |  | 0.0078 | 0.036364 | 0.10909
DN150 (ø168,3) | stk./lbm |  | 0.0084 | 0.025979 | 0.10815
DN200 (ø219,1) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
DN250 (ø273,0) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
DN300 (ø323.9) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
DN350 (ø355,6) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
Tabel 3.2
Udbudspriser
Her angives forhandlet eller forventet rabat på rørindkøb af listepriser.
Rørrabat | Værdi | Enhed
Rabat aftale | 62 | %
Årlig prisjustering | 1.9 | %
Tabel 3.3

## Stamdata - Rørpriser IsoPlus
Rørpriser - IsoPlus xxxx
Nedenfor er priser gældende for IsoPlus listepriser 2021. Priserne er ikke modtaget så tabellen er pt. tom. Følgende metoder er benyttet til estimere enhedspriser benyttet i beregningsmodellen: Ligerør: Pris for lige rørstykker, divideret med længden. Enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Eksempel #1: 12 m dobbeltrør DN50-50/225 koster 11000 kr. Dette giver en pris på 917 kr./lbm (11000 kr./12m). Eksempel #2: 12 m enkeltrør DN50/140 koster 4800 kr. Dette giver en pris på 800 kr./lmb (4800 kr. x 2 / 12 m). T-Stykke: T-stykke hvis argrening antages at være én størrelse mindre, fx DN65 T-stykke vil have en DN50 afgreningen som listepris. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Bøjning: 90 ° bøjning. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Muffer: Udgangspunktet er krympemuffe, skum og 2 manchetter. Alternativ er at benytte svejsemuffe og skum. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Stik som T-stykke: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. T-stykket er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. T-styk komponent (DN40-DN20-DN40) 2 muffer (DN40) 4 manchetter (DN40) 1 muffe (stik) 2 skumposer hovedledning 2 manchetter (stik) 2 preskobling (DN20-ø26,9) 1 skumpose (stik) Stik som afgreningsmuffe: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Afgreningensmuffen er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. Afgreningsmuffe som (DN40 - stik) 2 manchetter (DN40) 1 skumpose (DN40) 1 muffe (stik) 2 manchetter (stik) 1 skumpose (stik) 2 preskoblinger (DN20-ø26,9) Opsamling af eksisterende stik: Samme omkostning som T-stykke/afgreningsmuffe for enkeltrør. For dobbeltrør er der tilføjet en omkostning til bukserør samt 2 ekstra enkeltrørssamlinger for den givne serie isolering. 2 muffer (stik enkelt) 4 manchetter (stik enkelt) 2 skum (stik enkelt) Y-bukserør (ø26-26 -> ø26)
Ligerør
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm
AluPEX ø16 | lbm
AluPEX ø20 | lbm
AluPEX ø26 | lbm
AluPEX ø32 | lbm
AluPEX ø20-ø16 | lbm
AluPEX ø26-ø20 | lbm
DN20 (ø26,9) | lbm
DN25 (ø33,7) | lbm
DN32 (ø42,4) | lbm
DN40 (ø48,3) | lbm
DN50 (ø60,3) | lbm
DN65 (ø76,1) | lbm
DN80 (ø88,9) | lbm
DN100 (ø114,3) | lbm
DN125 (ø139,7) | lbm
DN150 (ø168,3) | lbm
DN200 (ø219,1) | lbm
DN250 (ø273,0) | lbm
DN300 (ø323.9) | lbm
DN350 (ø355,6) | lbm
Tabel 4.1
T-stykke
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | DN20-20-20
DN25 (ø33,7) | stk | DN25-20-25
DN32 (ø42,4) | stk | DN32-25-32
DN40 (ø48,3) | stk | DN40-32-40
DN50 (ø60,3) | stk | DN50-40-50
DN65 (ø76,1) | stk | DN65-50-65
DN80 (ø88,9) | stk | DN80-65-80
DN100 (ø114,3) | stk | DN100-80-100
DN125 (ø139,7) | stk | DN125-100-125
DN150 (ø168,3) | stk | DN150-125-150
DN200 (ø219,1) | stk | DN200-150-200
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 4.2
90° Bøjning
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk
DN25 (ø33,7) | stk
DN32 (ø42,4) | stk
DN40 (ø48,3) | stk
DN50 (ø60,3) | stk
DN65 (ø76,1) | stk
DN80 (ø88,9) | stk
DN100 (ø114,3) | stk
DN125 (ø139,7) | stk
DN150 (ø168,3) | stk
DN200 (ø219,1) | stk
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 4.3
Lige muffe
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN25 (ø33,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN32 (ø42,4) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN40 (ø48,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN50 (ø60,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN65 (ø76,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN80 (ø88,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN100 (ø114,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN125 (ø139,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN150 (ø168,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN200 (ø219,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 4.4
Stik
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Stik afgreningsmuffe | stk | Antaget DN40 afgreningsmuffe
Stik Fast-T | stk | Antaget DN40-DN20
Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Se forklaring
Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke | stk | Se forklaring
Tabel 4.5

## Stamdata - Rørpriser Logstor
Rørpriser - Logstor 2021
Nedenfor er priser gældende for Logstor listepriser 2021. Følgende metoder er benyttet til estimere enhedspriser benyttet i beregningsmodellen: Ligerør: Pris for lige rørstykker, divideret med længden. Enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Eksempel #1: 12 m dobbeltrør DN50-50/225 koster 11000 kr. Dette giver en pris på 917 kr./lbm (11000 kr./12m). Eksempel #2: 12 m enkeltrør DN50/140 koster 4800 kr. Dette giver en pris på 800 kr./lmb (4800 kr. x 2 / 12 m). T-Stykke: T-stykke hvis argrening antages at være én størrelse mindre, fx DN65 T-stykke vil have en DN50 afgreningen som listepris. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Bøjning: 90 ° bøjning. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Muffer: Udgangspunktet er krympemuffe, skum og 2 manchetter. Alternativ er at benytte svejsemuffe og skum. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Stik som T-stykke: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. T-stykket er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. T-styk komponent (DN40-DN20-DN40) 2 muffer (DN40) 4 manchetter (DN40) 1 muffe (stik) 2 skumposer hovedledning 2 manchetter (stik) 2 preskobling (DN20-ø26,9) 1 skumpose (stik) Stik som afgreningsmuffe: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Afgreningensmuffen er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. Afgreningsmuffe som (DN40 - stik) 2 manchetter (DN40) 1 skumpose (DN40) 1 muffe (stik) 2 manchetter (stik) 1 skumpose (stik) 2 preskoblinger (DN20-ø26,9) Opsamling af eksisterende stik: Samme omkostning som T-stykke/afgreningsmuffe for enkeltrør. For dobbeltrør er der tilføjet en omkostning til bukserør samt 2 ekstra enkeltrørssamlinger for den givne serie isolering. 2 muffer (stik enkelt) 4 manchetter (stik enkelt) 2 skum (stik enkelt) Y-bukserør (ø26-26 -> ø26)
Ligerør
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
AluPEX ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
AluPEX ø20 | lbm |  | - | 333.66 | 408.74 | 333.8 | 400.11 | 463.32
AluPEX ø26 | lbm |  | - | 413.42 | 492.06 | 346.47 | 407.15 | 489.99
AluPEX ø32 | lbm |  | - | 442.62 | 553.26 | 549.7 | 634.18 | -
AluPEX ø20-ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 339.39 | 369.66
AluPEX ø26-ø20 | lbm |  | - | - | - | - | 423.39 | 495.38
DN20 (ø26,9) | lbm |  | 315.6667 | 372.3333 | 417.5 | 380.8333 | 438 | 516.9167
DN25 (ø33,7) | lbm |  | 317 | 374.5 | 419.6667 | 440.5 | 506.3333 | 597.5833
DN32 (ø42,4) | lbm |  | 389.8333 | 460.1667 | 515.6667 | 521.5 | 599.75 | 707.6667
DN40 (ø48,3) | lbm |  | 413 | 487.1667 | 546.1667 | 539 | 619.8333 | 731.4167
DN50 (ø60,3) | lbm |  | 502 | 591.8333 | 663.6667 | 721.8333 | 830.1667 | 979.6667
DN65 (ø76,1) | lbm |  | 563.3333 | 664.6667 | 745 | 835.5833 | 960.9167 | 1133.8333
DN80 (ø88,9) | lbm |  | 709.5 | 836.8333 | 938.1667 | 1018.3333 | 1171.25 | 1382
DN100 (ø114,3) | lbm |  | 987.6667 | 1165.3333 | 1305.8333 | 1311.4167 | 1508.0833 | 1779.6667
DN125 (ø139,7) | lbm |  | 1173.3333 | 1384.3333 | 1551.6667 | 1853.1667 | 2131.0833 | 2514.5833
DN150 (ø168,3) | lbm |  | 1436.6667 | 1695.3333 | 1900.3333 | 2259.5833 | 2598.3333 | 3066.25
DN200 (ø219,1) | lbm |  | 2054.5 | 2424.3333 | 2717.1667 | 3955.4167 | 4548.75 | 5685.9167
DN250 (ø273,0) | lbm |  | 3224.6667 | 3804.5 | 4264.3333 | - | - | -
DN300 (ø323.9) | lbm |  | 4054.8333 | 4784.1667 | 5358.3333 | - | - | -
DN350 (ø355,6) | lbm |  | 4676.6667 | 5517.8333 | 6184.6667 | - | - | -
Tabel 5.1
T-stykke
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | DN20-20-20 | 2906 | 3430 | 3842 | 3131 | 3599 | 4247
DN25 (ø33,7) | stk | DN25-20-25 | 2380 | 2810 | 3148 | 3007 | 3459 | 4082
DN32 (ø42,4) | stk | DN32-25-32 | 2682 | 3162 | 3540 | 3483 | 4005 | 4726
DN40 (ø48,3) | stk | DN40-32-40 | 2640 | 3116 | 3490 | 3896 | 4481 | 5287
DN50 (ø60,3) | stk | DN50-40-50 | 2822 | 3330 | 3728 | 3955 | 4548 | 5365
DN65 (ø76,1) | stk | DN65-50-65 | 3334 | 3934 | 4408 | 4891 | 5624 | 6637
DN80 (ø88,9) | stk | DN80-65-80 | 3844 | 4532 | 5078 | 5847 | 6722 | 7930
DN100 (ø114,3) | stk | DN100-80-100 | 4582 | 5404 | 6056 | 6781 | 7799 | 9202
DN125 (ø139,7) | stk | DN125-100-125 | 7912 | 9334 | 10454 | 7886 | 9069 | 10703
DN150 (ø168,3) | stk | DN150-125-150 | 9264 | 10930 | 12246 | 10819 | 12441 | 14681
DN200 (ø219,1) | stk | DN200-150-200 | 10226 | 12064 | 13510 | 18192 | 20920 | 26150
DN250 (ø273,0) | stk | DN250-200-250 | 14520 | 18044 | 21894
DN300 (ø323.9) | stk | DN300-250-300 | 17134 | 21292 | 25834
DN350 (ø355,6) | stk | DN350-300-350 | 19194 | 25124 | 30484
Tabel 5.2
90° Bøjning
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk |  | 1334 | 1574 | 1762 | 1272 | 1462 | 1726
DN25 (ø33,7) | stk |  | 1450 | 1712 | 1918 | 1358 | 1563 | 1844
DN32 (ø42,4) | stk |  | 1624 | 1914 | 2148 | 1550 | 1783 | 2104
DN40 (ø48,3) | stk |  | 1714 | 2026 | 2270 | 1890 | 2175 | 2565
DN50 (ø60,3) | stk |  | 2122 | 2504 | 2808 | 2205 | 2537 | 2992
DN65 (ø76,1) | stk |  | 2504 | 2952 | 3310 | 2345 | 2697 | 3184
DN80 (ø88,9) | stk |  | 3172 | 3744 | 4196 | 4119 | 4737 | 5592
DN100 (ø114,3) | stk |  | 4212 | 4968 | 5570 | 5592 | 6430 | 7587
DN125 (ø139,7) | stk |  | 5356 | 6322 | 7086 | 7902 | 9088 | 10725
DN150 (ø168,3) | stk |  | 6796 | 8020 | 8988 | 14807 | 17029 | 20094
DN200 (ø219,1) | stk |  | 7428 | 8766 | 9824 | 20848 | 23976 | 29971
DN250 (ø273,0) | stk |  | 13672 | 19080 | 25848
DN300 (ø323.9) | stk |  | 16134 | 22510 | 30502
DN350 (ø355,6) | stk |  | 18082 | 25232 | 34190
Tabel 5.3
Lige muffe
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1048 | 1110 | 1228 | 614 | 651 | 695
DN25 (ø33,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1048 | 1110 | 1228 | 651 | 695 | 815
DN32 (ø42,4) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
DN40 (ø48,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
DN50 (ø60,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1228 | 1302 | 1390 | 920 | 1034 | 1168
DN65 (ø76,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1302 | 1390 | 1630 | 1034 | 1168 | 1406
DN80 (ø88,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1390 | 1630 | 1840 | 1168 | 1406 | 1745
DN100 (ø114,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1840 | 2068 | 2336 | 1745 | 2297 | 2665
DN125 (ø139,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 2068 | 2336 | 2812 | 2665 | 3013 | 4037
DN150 (ø168,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 2336 | 2812 | 3490 | 3013 | 4037 | 4891
DN200 (ø219,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 3490 | 4594 | 5330 | 4891 | 5584 | 6717
DN250 (ø273,0) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 5330 | 6026 | 8074
DN300 (ø323.9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 6026 | 8074 | 9782
DN350 (ø355,6) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 8074 | 9782 | 11168
Tabel 5.4
Stik
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Stik afgreningsmuffe | stk | Antaget DN40 afgreningsmuffe | 4725 | 4876 | 5236 | 4430 | 4877 | 5259
Stik Fast-T | stk | Antaget DN40-DN20 | 4932 | 5466 | 5918 | 5730 | 6584 | 7580
Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Se forklaring | 4725 | 4876 | 5236 | 8787 | 9892 | 10859
Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke | stk | Se forklaring | 4932 | 5466 | 5918 | 10087 | 11599 | 13180
Tabel 5.5

## Stamdata - Rørpriser brugerdef
Rørpriser - Bruger defineret
Følgende metoder er benyttet til estimere enhedspriser benyttet i beregningsmodellen for bruger defineret rørkatalog: Ligerør: Pris for lige rørstykker, divideret med længden. Enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Eksempel #1: 12 m dobbeltrør DN50-50/225 koster 11000 kr. Dette giver en pris på 917 kr./lbm (11000 kr./12m). Eksempel #2: 12 m enkeltrør DN50/140 koster 4800 kr. Dette giver en pris på 800 kr./lmb (4800 kr. x 2 / 12 m). T-Stykke: T-stykke hvis argrening antages at være én størrelse mindre, fx DN65 T-stykke vil have en DN50 afgreningen som listepris. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Bøjning: 90 ° bøjning. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Muffer: Udgangspunktet er krympemuffe, skum og 2 manchetter. Alternativ er at benytte svejsemuffe og skum. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Stik som T-stykke: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. T-stykket er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. T-styk komponent (DN40-DN20-DN40) 2 muffer (DN40) 4 manchetter (DN40) 1 muffe (stik) 2 skumposer hovedledning 2 manchetter (stik) 2 preskobling (DN20-ø26,9) 1 skumpose (stik) Stik som afgreningsmuffe: Følgende poster er inkluderet, antal gældende for dobbeltrør. For enkeltrør skal prisen angives for et rørpar. Afgreningensmuffen er antaget at være DN40 som en gennemsnitsværdi. Afgreningsmuffe som (DN40 - stik) 2 manchetter (DN40) 1 skumpose (DN40) 1 muffe (stik) 1 manchetter (stik) 1 skumpose (stik) 2 preskoblinger (DN20-ø26,9) Opsamling af eksisterende stik: Samme omkostning som T-stykke/afgreningsmuffe for enkeltrør. For dobbeltrør er der tilføjet en omkostning til bukserør samt 2 ekstra enkeltrørssamlinger for den givne serie isolering. 2 muffer (stik enkelt) 4 manchetter (stik enkelt) 2 skum (stik enkelt) Y-bukserør (ø26-26 -> ø26)
Ligerør
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
AluPEX ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
AluPEX ø20 | lbm |  | - | 333.66 | 408.74 | 333.8 | 400.11 | 463.32
AluPEX ø26 | lbm |  | - | 413.42 | 492.06 | 346.47 | 407.15 | 489.99
AluPEX ø32 | lbm |  | - | 442.62 | 553.26 | 549.7 | 634.18 | -
AluPEX ø20-ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 339.39 | 369.66
AluPEX ø26-ø20 | lbm |  | - | - | - | - | 423.39 | 495.38
DN20 (ø26,9) | lbm |  | 493.3333 | 567.6667 | 635.5 | 380.8333 | 438 | 516.9167
DN25 (ø33,7) | lbm |  | 503.6667 | 579.1667 | 666 | 440.5 | 506.3333 | 597.5833
DN32 (ø42,4) | lbm |  | 553.5 | 636.5 | 713 | 521.5 | 599.75 | 707.6667
DN40 (ø48,3) | lbm |  | 569.3333 | 654.6667 | 752.8333 | 539 | 619.8333 | 731.4167
DN50 (ø60,3) | lbm |  | 689.5 | 793 | 911.6667 | 721.8333 | 830.1667 | 979.6667
DN65 (ø76,1) | lbm |  | 784.5 | 902.1667 | 1010.6667 | 835.5833 | 960.9167 | 1133.8333
DN80 (ø88,9) | lbm |  | 1014.3333 | 1166.1667 | 1341.3333 | 1018.3333 | 1171.25 | 1382
DN100 (ø114,3) | lbm |  | 1309.1667 | 1505.5 | 1731.5 | 1311.4167 | 1508.0833 | 1779.6667
DN125 (ø139,7) | lbm |  | 1535.3333 | 1765.6667 | 2030.6667 | 1853.1667 | 2131.0833 | 2514.5833
DN150 (ø168,3) | lbm |  | 2136.3333 | 2456.5 | 2825.1667 | 2259.5833 | 2598.3333 | 3066.25
DN200 (ø219,1) | lbm |  | 3959.5 | 4553.5 | 5236.3333 | 3955.4167 | 4548.75 | 5685.9167
DN250 (ø273,0) | lbm
DN300 (ø323.9) | lbm
DN350 (ø355,6) | lbm
Tabel 6.1
T-stykke
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | DN20-20-20 | 2906 | 3430 | 3842 | 3131 | 3599 | 4247
DN25 (ø33,7) | stk | DN25-20-25 | 2380 | 2810 | 3148 | 3007 | 3459 | 4082
DN32 (ø42,4) | stk | DN32-25-32 | 2682 | 3162 | 3540 | 3483 | 4005 | 4726
DN40 (ø48,3) | stk | DN40-32-40 | 2640 | 3116 | 3490 | 3896 | 4481 | 5287
DN50 (ø60,3) | stk | DN50-40-50 | 2822 | 3330 | 3728 | 3955 | 4548 | 5365
DN65 (ø76,1) | stk | DN65-50-65 | 3334 | 3934 | 4408 | 4891 | 5624 | 6637
DN80 (ø88,9) | stk | DN80-65-80 | 3844 | 4532 | 5078 | 5847 | 6722 | 7930
DN100 (ø114,3) | stk | DN100-80-100 | 4582 | 5404 | 6056 | 6781 | 7799 | 9202
DN125 (ø139,7) | stk | DN125-100-125 | 7912 | 9334 | 10454 | 7886 | 9069 | 10703
DN150 (ø168,3) | stk | DN150-125-150 | 9264 | 10930 | 12246 | 10819 | 12441 | 14681
DN200 (ø219,1) | stk | DN200-150-200 | 10226 | 12064 | 13510 | 18192 | 20920 | 26150
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 6.2
90° Bøjning
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk |  | 1334 | 1574 | 1762 | 1272 | 1462 | 1726
DN25 (ø33,7) | stk |  | 1450 | 1712 | 1918 | 1358 | 1563 | 1844
DN32 (ø42,4) | stk |  | 1624 | 1914 | 2148 | 1550 | 1783 | 2104
DN40 (ø48,3) | stk |  | 1714 | 2026 | 2270 | 1890 | 2175 | 2565
DN50 (ø60,3) | stk |  | 2122 | 2504 | 2808 | 2205 | 2537 | 2992
DN65 (ø76,1) | stk |  | 2504 | 2952 | 3310 | 2345 | 2697 | 3184
DN80 (ø88,9) | stk |  | 3172 | 3744 | 4196 | 4119 | 4737 | 5592
DN100 (ø114,3) | stk |  | 4212 | 4968 | 5570 | 5592 | 6430 | 7587
DN125 (ø139,7) | stk |  | 5356 | 6322 | 7086 | 7902 | 9088 | 10725
DN150 (ø168,3) | stk |  | 6796 | 8020 | 8988 | 14807 | 17029 | 20094
DN200 (ø219,1) | stk |  | 7428 | 8766 | 9824 | 20848 | 23976 | 29971
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 6.3
Lige muffe
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
DN20 (ø26,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1048 | 1110 | 1228 | 614 | 651 | 695
DN25 (ø33,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1048 | 1110 | 1228 | 651 | 695 | 815
DN32 (ø42,4) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
DN40 (ø48,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
DN50 (ø60,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1228 | 1302 | 1390 | 920 | 1034 | 1168
DN65 (ø76,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1302 | 1390 | 1630 | 1034 | 1168 | 1406
DN80 (ø88,9) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1390 | 1630 | 1840 | 1168 | 1406 | 1745
DN100 (ø114,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 1840 | 2068 | 2336 | 1745 | 2297 | 2665
DN125 (ø139,7) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 2068 | 2336 | 2812 | 2665 | 3013 | 4037
DN150 (ø168,3) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 2336 | 2812 | 3490 | 3013 | 4037 | 4891
DN200 (ø219,1) | stk | Krympemuffe, skum og 2 manchetter | 3490 | 4594 | 5330 | 4891 | 5584 | 6717
DN250 (ø273,0) | stk
DN300 (ø323.9) | stk
DN350 (ø355,6) | stk
Tabel 6.4
Stik
|  |  | Enkeltrør |  |  | Dobbeltrør
Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
Stik afgreningsmuffe | stk | Antaget DN40 afgreningsmuffe | 4725 | 4876 | 5236 | 4430 | 4877 | 5259
Stik Fast-T | stk | Antaget DN40-DN20 | 4932 | 5466 | 5918 | 5730 | 6584 | 7580
Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Se forklaring | 4725 | 4876 | 5236 | 8787 | 9892 | 10859
Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke | stk | Se forklaring | 4932 | 5466 | 5918 | 10087 | 11599 | 13180
Tabel 6.5

## CAPEX - Tabeller (hidden)
Input
Materiale
| Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed
| Rørrabat | 62% | [%]
| Erfaringstillæg rør | 110% | [%] | Materialeomkostninger til alle mindre poster, erfaringstal.
| Bruger defineret tillæg #1 | 100% | [%] | Fx 5% dækningsbidrag som tillæges alle poster til administration
| Bruger defineret tillæg #2 | 100% | [%]
| Samlet tillæg | 110% | [%]
Muligheder
| Valgt katalog | Logstor |  | Brugerdefineret | IsoPlus | Logstor
1 | Tabel 1 - Distributionsanlæg | Måleenhed |  | Genanskaffelsespris
- | Tabel ref. navn |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
| Materiale_ligerør_Logstor |  | Kolonne ref: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ligerør pr. Lbm (12m rør, 100m ruller) | Mål | Enhed | Column2 | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
| AluPEX ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 272.9 | 327.48
| AluPEX ø20 | lbm |  | - | 333.66 | 408.74 | 333.8 | 400.11 | 463.32
| AluPEX ø26 | lbm |  | - | 413.42 | 492.06 | 346.47 | 407.15 | 489.99
| AluPEX ø32 | lbm |  | - | 442.62 | 553.26 | 549.7 | 634.18 | -
| AluPEX ø20-ø16 | lbm |  | - | - | - | - | 339.39 | 369.66
| AluPEX ø26-ø20 | lbm |  | - | - | - | - | 423.39 | 495.38
| DN20 (ø26,9) | lbm |  | 315.6667 | 372.3333 | 417.5 | 380.8333 | 438 | 516.9167
| DN25 (ø33,7) | lbm |  | 317 | 374.5 | 419.6667 | 440.5 | 506.3333 | 597.5833
| DN32 (ø42,4) | lbm |  | 389.8333 | 460.1667 | 515.6667 | 521.5 | 599.75 | 707.6667
| DN40 (ø48,3) | lbm |  | 413 | 487.1667 | 546.1667 | 539 | 619.8333 | 731.4167
| DN50 (ø60,3) | lbm |  | 502 | 591.8333 | 663.6667 | 721.8333 | 830.1667 | 979.6667
| DN65 (ø76,1) | lbm |  | 563.3333 | 664.6667 | 745 | 835.5833 | 960.9167 | 1133.8333
| DN80 (ø88,9) | lbm |  | 709.5 | 836.8333 | 938.1667 | 1018.3333 | 1171.25 | 1382
| DN100 (ø114,3) | lbm |  | 987.6667 | 1165.3333 | 1305.8333 | 1311.4167 | 1508.0833 | 1779.6667
| DN125 (ø139,7) | lbm |  | 1173.3333 | 1384.3333 | 1551.6667 | 1853.1667 | 2131.0833 | 2514.5833
| DN150 (ø168,3) | lbm |  | 1436.6667 | 1695.3333 | 1900.3333 | 2259.5833 | 2598.3333 | 3066.25
| DN200 (ø219,1) | lbm |  | 2054.5 | 2424.3333 | 2717.1667 | 3955.4167 | 4548.75 | 5685.9167
| DN250 (ø273,0) | lbm |  | 3224.6667 | 3804.5 | 4264.3333 | - | - | -
| DN300 (ø323.9) | lbm |  | 4054.8333 | 4784.1667 | 5358.3333 | - | - | -
| DN350 (ø355,6) | lbm |  | 4676.6667 | 5517.8333 | 6184.6667 | - | - | -
Erfaringstal [antal komponent pr. Lbm] (sæt ved enkeltrør) | Mål | Enhed | Column1 | T-stykke | Bøjning | Muffe lige
| DN20 (ø26,9) | stk./lbm |  | 0.003 | 0.15904 | 0.15904
| DN25 (ø33,7) | stk./lbm |  | 0.0036 | 0.027551 | 0.12949
| DN32 (ø42,4) | stk./lbm |  | 0.0042 | 0.014842 | 0.09011
| DN40 (ø48,3) | stk./lbm |  | 0.0048 | 0.022126 | 0.12243 | [6 empty] | Muffer, T-stykke osv. Skal indgå i meterprisen
| DN50 (ø60,3) | stk./lbm |  | 0.0054 | 0.016364 | 0.094913
| DN65 (ø76,1) | stk./lbm |  | 0.006 | 0.01456 | 0.11024
| DN80 (ø88,9) | stk./lbm |  | 0.0066 | 0.01457 | 0.11839
| DN100 (ø114,3) | stk./lbm |  | 0.0072 | 0.025231 | 0.14718
| DN125 (ø139,7) | stk./lbm |  | 0.0078 | 0.036364 | 0.10909
| DN150 (ø168,3) | stk./lbm |  | 0.0084 | 0.025979 | 0.10815
| DN200 (ø219,1) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
| DN250 (ø273,0) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
| DN300 (ø323.9) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
| DN350 (ø355,6) | stk./lbm |  | 0.009 | 0.015595 | 0.10721
| Tabel ref. navn |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
| Materiale_T_stykke_Logstor |  | Kolonne ref: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omkostning - Tstykke (sæt ved enkeltrør) | Mål | Enhed | Column1 | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| DN20 (ø26,9) | stk |  | 2906 | 3430 | 3842 | 3131 | 3599 | 4247
| DN25 (ø33,7) | stk |  | 2380 | 2810 | 3148 | 3007 | 3459 | 4082
| DN32 (ø42,4) | stk |  | 2682 | 3162 | 3540 | 3483 | 4005 | 4726
| DN40 (ø48,3) | stk |  | 2640 | 3116 | 3490 | 3896 | 4481 | 5287
| DN50 (ø60,3) | stk |  | 2822 | 3330 | 3728 | 3955 | 4548 | 5365
| DN65 (ø76,1) | stk |  | 3334 | 3934 | 4408 | 4891 | 5624 | 6637
| DN80 (ø88,9) | stk |  | 3844 | 4532 | 5078 | 5847 | 6722 | 7930
| DN100 (ø114,3) | stk |  | 4582 | 5404 | 6056 | 6781 | 7799 | 9202
| DN125 (ø139,7) | stk |  | 7912 | 9334 | 10454 | 7886 | 9069 | 10703
| DN150 (ø168,3) | stk |  | 9264 | 10930 | 12246 | 10819 | 12441 | 14681
| DN200 (ø219,1) | stk |  | 10226 | 12064 | 13510 | 18192 | 20920 | 26150
| DN250 (ø273,0) | stk |  | 14520 | 18044 | 21894 | 0 | 0 | 0
| DN300 (ø323.9) | stk |  | 17134 | 21292 | 25834 | 0 | 0 | 0
| DN350 (ø355,6) | stk |  | 19194 | 25124 | 30484 | 0 | 0 | 0
| Tabel ref. navn |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
| Materiale_bøjning_Logstor |  | Kolonne ref: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omkostning - Bøjninger | Mål | Enhed | Column1 | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| DN20 (ø26,9) | stk |  | 1334 | 1574 | 1762 | 1272 | 1462 | 1726
| DN25 (ø33,7) | stk |  | 1450 | 1712 | 1918 | 1358 | 1563 | 1844
| DN32 (ø42,4) | stk |  | 1624 | 1914 | 2148 | 1550 | 1783 | 2104
| DN40 (ø48,3) | stk |  | 1714 | 2026 | 2270 | 1890 | 2175 | 2565
| DN50 (ø60,3) | stk |  | 2122 | 2504 | 2808 | 2205 | 2537 | 2992
| DN65 (ø76,1) | stk |  | 2504 | 2952 | 3310 | 2345 | 2697 | 3184
| DN80 (ø88,9) | stk |  | 3172 | 3744 | 4196 | 4119 | 4737 | 5592
| DN100 (ø114,3) | stk |  | 4212 | 4968 | 5570 | 5592 | 6430 | 7587
| DN125 (ø139,7) | stk |  | 5356 | 6322 | 7086 | 7902 | 9088 | 10725
| DN150 (ø168,3) | stk |  | 6796 | 8020 | 8988 | 14807 | 17029 | 20094
| DN200 (ø219,1) | stk |  | 7428 | 8766 | 9824 | 20848 | 23976 | 29971
| DN250 (ø273,0) | stk |  | 13672 | 19080 | 25848 | 0 | 0 | 0
| DN300 (ø323.9) | stk |  | 16134 | 22510 | 30502 | 0 | 0 | 0
| DN350 (ø355,6) | stk |  | 18082 | 25232 | 34190 | 0 | 0 | 0
| Tabel ref. navn |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
| Materiale_MuffeLige_Logstor |  | Kolonne ref: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omkostning - Lige muffer | Mål | Enhed | Column1 | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| DN20 (ø26,9) | stk |  | 1048 | 1110 | 1228 | 614 | 651 | 695
| DN25 (ø33,7) | stk |  | 1048 | 1110 | 1228 | 651 | 695 | 815
| DN32 (ø42,4) | stk |  | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
| DN40 (ø48,3) | stk |  | 1110 | 1228 | 1302 | 695 | 815 | 920
| DN50 (ø60,3) | stk |  | 1228 | 1302 | 1390 | 920 | 1034 | 1168
| DN65 (ø76,1) | stk |  | 1302 | 1390 | 1630 | 1034 | 1168 | 1406
| DN80 (ø88,9) | stk |  | 1390 | 1630 | 1840 | 1168 | 1406 | 1745
| DN100 (ø114,3) | stk |  | 1840 | 2068 | 2336 | 1745 | 2297 | 2665
| DN125 (ø139,7) | stk |  | 2068 | 2336 | 2812 | 2665 | 3013 | 4037
| DN150 (ø168,3) | stk |  | 2336 | 2812 | 3490 | 3013 | 4037 | 4891
| DN200 (ø219,1) | stk |  | 3490 | 4594 | 5330 | 4891 | 5584 | 6717
| DN250 (ø273,0) | stk |  | 5330 | 6026 | 8074 | 0 | 0 | 0
| DN300 (ø323.9) | stk |  | 6026 | 8074 | 9782 | 0 | 0 | 0
| DN350 (ø355,6) | stk |  | 8074 | 9782 | 11168 | 0 | 0 | 0
| Tabel ref. navn |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
| Materiale_stik_Logstor |  | Kolonne ref: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omkostning Stik - Komponent | Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Stik afgreningsmuffe | stk | Antaget DN40 afgreningsmuffe | 5197.5 | 5363.6 | 5759.6 | 4873 | 5364.7 | 5784.9 |  | Henter til Distributionsfane
| Stik Fast-T | stk | Antaget DN40-DN20 | 5425.2 | 6012.6 | 6509.8 | 6303 | 7242.4 | 8338
| Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Se forklaring | 5197.5 | 5363.6 | 5759.6 | 9665.7 | 10881.2 | 11944.9
| Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke | stk | Se forklaring | 5425.2 | 6012.6 | 6509.8 | 11095.7 | 12758.9 | 14498
Samlet materiale tabel | Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | - | - | - | 300.19 | 360.228
| AluPEX ø16 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | - | - | - | 300.19 | 360.228
| AluPEX ø20 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | 367.026 | 449.614 | 367.18 | 440.121 | 509.652
| AluPEX ø26 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | 454.762 | 541.266 | 381.117 | 447.865 | 538.989
| AluPEX ø32 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | 486.882 | 608.586 | 604.67 | 697.598 | -
| AluPEX ø20-ø16 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | - | - | - | 373.329 | 406.626
| AluPEX ø26-ø20 | lbm | Kun lige rør x erf. Faktor | - | - | - | - | 465.729 | 544.918
| DN20 (ø26,9) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 773.5388 | 890.4343 | 995.01 | 759.1926 | 863.3326 | 1006.1619
| DN25 (ø33,7) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 551.3435 | 633.0676 | 707.1401 | 630.3403 | 717.0269 | 845.4775 |  | Henter herfra til Distributionsfane
| DN32 (ø42,4) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 577.7451 | 673.7602 | 747.7117 | 683.9357 | 788.1208 | 925.8084
| DN40 (ø48,3) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 659.4453 | 767.0273 | 849.8067 | 753.0705 | 868.1736 | 1018.8039
| DN50 (ø60,3) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 735.3691 | 851.8055 | 947.8462 | 953.2533 | 1093.8207 | 1285.3043
| DN65 (ø76,1) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 839.6612 | 972.9343 | 1099.2665 | 1114.3671 | 1278.9586 | 1512.5134
| DN80 (ø88,9) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 1040.2076 | 1225.6906 | 1375.7126 | 1380.7345 | 1596.1935 | 1894.638
| DN100 (ø114,3) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 1537.5207 | 1797.3599 | 2017.1711 | 1933.9823 | 2271.0053 | 2672.5498
| DN125 (ø139,7) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 1820.9516 | 2136.0524 | 2417.4087 | 2742.0252 | 3147.0837 | 3771.3134
| DN150 (ø168,3) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 2138.0486 | 2529.5822 | 2875.5641 | 3367.096 | 3940.0284 | 4664.6206
| DN200 (ø219,1) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 2900.196 | 3478.3597 | 3919.7399 | 5465.4995 | 6280.5591 | 7819.6766
| DN250 (ø273,0) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 4553.9975 | 5401.5525 | 6303.1106 | - | - | -
| DN300 (ø323.9) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 5617.3745 | 6811.7075 | 7826.7821 | - | - | -
| DN350 (ø355,6) | lbm | (Ligerør + komp.brøk ) x erf. Faktor | 6596.7294 | 7904.8016 | 9008.5039 | - | - | -
Gravearbejde
| Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed | Forklaring
| Erfaringstillæg jord | 105% | [%] | Tillæg som dækker graveposter som ikke kan knyttes direkte faste kendte priser, fx kantsten reatablering mm.
| Bruger defineret tillæg #1 | 100% | [%] | Fx 5% dækningsbidrag som tillæges alle poster til administration
| Bruger defineret tillæg #2 | 100% | [%]
| Samlet tillæg | 105% | [%]
| Faste tillæg pr. Meter kanal [Input fra jord enterprise] | Hovedledningstracé | Samlet tracé | Enhed
| 1.1 Arbejdsplads | 25 | 0 | kr./lbm
| 1.2 Fremmede ledninger og registrering | 0 | 350 | kr./lbm | [5 empty] | pris pr meter ledning i ekstra omk. Udover komponentpris.
| 4.1 Kvalitetssikring | 25 | 0 | kr./lbm
| 5.8 dybde 1,2-1,5 m | 25 | 0 | kr./lbm
| 5.27 Fritlægning af langsgående ledninger | 60 | 0 | kr./lbm
| 0 | 0 | 0 | kr./lbm
| Samlet tillæg pr. Lbm | 135 | 350 | kr./lbm
| Blandet Befæstning | Ubefæstet | Fortov/Fliser | Asfalt
| Fordelingnøgle Blandet befæstning | 64% | 25% | 11%
|  |  |  | Enkelt |  |  | Twin
Gravearbejde - Jord | Kappediameter | Enhed | Kommentar | Enkelt_ubefæstet | Enkelt_fliserfortorv | Enkelt_asfalt | Twin_ubefæstet | Twin_fliserfortorv | Twin_asfalt
| 90 | kr./lbm |  | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
| 110 | kr./lbm |  | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
| 125 | kr./lbm |  | 110 | 310 | 260 | 90 | 250 | 205
| 140 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 160 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 180 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 200 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 225 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 250 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 280 | kr./lbm |  | 420 | 800 | 880 | 340 | 665 | 690
| 315 | kr./lbm |  | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
| 355 | kr./lbm |  | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
| 400 | kr./lbm |  | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
| 450 | kr./lbm |  | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
| 500 | kr./lbm |  | 430 | 830 | 990 | 340 | 665 | 750
| 560 | kr./lbm |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 630 | kr./lbm |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| 710 | kr./lbm |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Mål | Enhed | Kommentar | Ubefæstet areal | Flise befæstet areal | Asfalt areal | Blandet areal
| Tilslutnings og opgravningshul ved stik | stk |  | 1890 | 3150 | 3675 | 2401.35
| Svejsehul | stk |  | 75 | 200 | 200 | 120
|  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omkostning svejsehuller | Mål | Enhed | Kommentar | Enkelt_ubefæstet | Enkelt_fliserfortorv | Enkelt_asfalt | Twin_ubefæstet | Twin_fliserfortorv | Twin_asfalt
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø16 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø20 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø26 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø32 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø20-ø16 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø26-ø20 | lbm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning | 11.928 | 31.8079 | 31.8079 | 11.928 | 31.8079 | 31.8079
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning | 9.7117 | 25.8978 | 25.8978 | 9.7117 | 25.8978 | 25.8978
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 6.7583 | 18.022 | 18.022 | 6.7583 | 18.022 | 18.022
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 9.1824 | 24.4864 | 24.4864 | 9.1824 | 24.4864 | 24.4864
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 7.1185 | 18.9826 | 18.9826 | 7.1185 | 18.9826 | 18.9826
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 8.268 | 22.048 | 22.048 | 8.268 | 22.048 | 22.048
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 8.8789 | 23.677 | 23.677 | 8.8789 | 23.677 | 23.677
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 11.0387 | 29.4364 | 29.4364 | 11.0387 | 29.4364 | 29.4364
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 8.1818 | 21.8182 | 21.8182 | 8.1818 | 21.8182 | 21.8182
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 8.1114 | 21.6303 | 21.6303 | 8.1114 | 21.6303 | 21.6303
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425 | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425 | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425 | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425 | 8.0409 | 21.4425 | 21.4425
|  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mål --> Kappediameter | Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | ø | Som AluPEX ø20 | NA | 90 | 110 | 90 | 110 | 125
| AluPEX ø16 | ø |  | NA | NA | NA | 90 | 110 | 125
| AluPEX ø20 | ø |  | NA | 90 | 110 | 90 | 110 | 125
| AluPEX ø26 | ø |  | NA | 90 | 110 | 110 | 125 | 140
| AluPEX ø32 | ø |  | NA | 90 | 110 | 110 | 125 | 140
| AluPEX ø20-ø16 | ø |  | NA | NA | NA | NA | 110 | 125
| AluPEX ø26-ø20 | ø |  | NA | NA | NA | NA | 125 | 140
| DN20 (ø26,9) | ø |  | 90 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160
| DN25 (ø33,7) | ø |  | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180
| DN32 (ø42,4) | ø |  | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200
| DN40 (ø48,3) | ø |  | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200
| DN50 (ø60,3) | ø |  | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250
| DN65 (ø76,1) | ø |  | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 280
| DN80 (ø88,9) | ø |  | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315
| DN100 (ø114,3) | ø |  | 200 | 225 | 250 | 315 | 355 | 400
| DN125 (ø139,7) | ø |  | 225 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500
| DN150 (ø168,3) | ø |  | 250 | 280 | 315 | 450 | 500 | 560
| DN200 (ø219,1) | ø |  | 315 | 355 | 400 | 560 | 630 | 710
| DN250 (ø273,0) | ø |  | 400 | 450 | 500 | 710 | 800 | 900
| DN300 (ø323.9) | ø |  | 450 | 500 | 560 | NA | NA | NA
| DN350 (ø355,6) | ø |  | 500 | 560 | 630 | NA | NA | NA
Samlet gravearbejde tabel ubefæstet |  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  | -> Befæstning link | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7
|  |  | -> Serie og type link | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  |  | 483 | 483 | 462 | 462 | 462
| AluPEX ø16 | lbm |  |  |  |  | 462 | 462 | 462
| AluPEX ø20 | lbm |  |  | 483 | 483 | 462 | 462 | 462
| AluPEX ø26 | lbm |  |  | 483 | 483 | 462 | 462 | 724.5
| AluPEX ø32 | lbm |  |  | 483 | 483 | 462 | 462 | 724.5
| AluPEX ø20-ø16 | lbm | [5 empty] | 462 | 462
| AluPEX ø26-ø20 | lbm | [5 empty] | 462 | 724.5
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning | 637.2744 | 637.2744 | 637.2744 | 616.2744 | 878.7744 | 878.7744
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning | 634.9473 | 634.9473 | 634.9473 | 876.4473 | 876.4473 | 876.4473
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 631.8462 | 631.8462 | 957.3462 | 873.3462 | 873.3462 | 873.3462 |  |  |  | Henter herfra til Distributionsfane
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 634.3915 | 634.3915 | 959.8915 | 875.8915 | 875.8915 | 875.8915
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 632.2244 | 957.7244 | 957.7244 | 873.7244 | 873.7244 | 873.7244
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 958.9314 | 958.9314 | 958.9314 | 874.9314 | 874.9314 | 874.9314
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 959.5728 | 959.5728 | 959.5728 | 875.5728 | 875.5728 | 875.5728
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 961.8406 | 961.8406 | 961.8406 | 877.8406 | 877.8406 | 877.8406
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 958.8409 | 958.8409 | 958.8409 | 874.8409 | 874.8409 | 874.8409
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 958.7669 | 958.7669 | 969.2669 | 874.7669 | 874.7669
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 969.193 | 969.193 | 969.193
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 969.193 | 969.193 | 969.193
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning | 969.193 | 969.193
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning | 969.193
|  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  | -> Befæstning link | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8
Samlet gravearbejde tabel fliser/fortrov |  |  | -> Serie og type link | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  |  | 693 | 693 | 630 | 630 | 630
| AluPEX ø16 | lbm |  |  |  |  | 630 | 630 | 630
| AluPEX ø20 | lbm |  |  | 693 | 693 | 630 | 630 | 630
| AluPEX ø26 | lbm |  |  | 693 | 693 | 630 | 630 | 1065.75
| AluPEX ø32 | lbm |  |  | 693 | 693 | 630 | 630 | 1065.75
| AluPEX ø20-ø16 | lbm | [5 empty] | 630 | 630
| AluPEX ø26-ø20 | lbm | [5 empty] | 630 | 1065.75
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning | 868.1483 | 868.1483 | 868.1483 | 805.1483 | 1240.8983 | 1240.8983
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning | 861.9427 | 861.9427 | 861.9427 | 1234.6927 | 1234.6927 | 1234.6927 |  |  |  | Henter herfra til Distributionsfane
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 853.6731 | 853.6731 | 1368.1731 | 1226.4231 | 1226.4231 | 1226.4231
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 860.4607 | 860.4607 | 1374.9607 | 1233.2107 | 1233.2107 | 1233.2107
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 854.6818 | 1369.1818 | 1369.1818 | 1227.4318 | 1227.4318 | 1227.4318
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 1372.4004 | 1372.4004 | 1372.4004 | 1230.6504 | 1230.6504 | 1230.6504
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 1374.1109 | 1374.1109 | 1374.1109 | 1232.3609 | 1232.3609 | 1232.3609
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 1380.1582 | 1380.1582 | 1380.1582 | 1238.4082 | 1238.4082 | 1238.4082
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 1372.1591 | 1372.1591 | 1372.1591 | 1230.4091 | 1230.4091 | 1230.4091
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 1371.9619 | 1371.9619 | 1403.4619 | 1230.2119 | 1230.2119
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 1403.2646 | 1403.2646 | 1403.2646
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 1403.2646 | 1403.2646 | 1403.2646
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning | 1403.2646 | 1403.2646
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning | 1403.2646
|  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  | -> Befæstning link | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9
Samlet gravearbejde tabel asfalt |  |  | -> Serie og type link | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  |  | 640.5 | 640.5 | 582.75 | 582.75 | 582.75
| AluPEX ø16 | lbm |  |  |  |  | 582.75 | 582.75 | 582.75
| AluPEX ø20 | lbm |  |  | 640.5 | 640.5 | 582.75 | 582.75 | 582.75
| AluPEX ø26 | lbm |  |  | 640.5 | 640.5 | 582.75 | 582.75 | 1092
| AluPEX ø32 | lbm |  |  | 640.5 | 640.5 | 582.75 | 582.75 | 1092
| AluPEX ø20-ø16 | lbm | [5 empty] | 582.75 | 582.75
| AluPEX ø26-ø20 | lbm | [5 empty] | 582.75 | 1092
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning | 815.6483 | 815.6483 | 815.6483 | 757.8983 | 1267.1483 | 1267.1483
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning | 809.4427 | 809.4427 | 809.4427 | 1260.9427 | 1260.9427 | 1260.9427
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 801.1731 | 801.1731 | 1452.1731 | 1252.6731 | 1252.6731 | 1252.6731
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 807.9607 | 807.9607 | 1458.9607 | 1259.4607 | 1259.4607 | 1259.4607
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 802.1818 | 1453.1818 | 1453.1818 | 1253.6818 | 1253.6818 | 1253.6818 |  |  | Henter herfra til Distributionsfane
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 1456.4004 | 1456.4004 | 1456.4004 | 1256.9004 | 1256.9004 | 1256.9004
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 1458.1109 | 1458.1109 | 1458.1109 | 1258.6109 | 1258.6109 | 1321.6109
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 1464.1582 | 1464.1582 | 1464.1582 | 1327.6582 | 1327.6582 | 1327.6582
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 1456.1591 | 1456.1591 | 1456.1591 | 1319.6591 | 1319.6591 | 1319.6591
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 1455.9619 | 1455.9619 | 1571.4619 | 1319.4619 | 1319.4619
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 1571.2646 | 1571.2646 | 1571.2646
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 1571.2646 | 1571.2646 | 1571.2646
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning | 1571.2646 | 1571.2646
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning | 1571.2646
Samlet gravearbejde tabel blandet befæstning
| Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm |  |  | 552.825 | 552.825 | 517.2825 | 517.2825 | 517.2825
| AluPEX ø16 | lbm |  |  |  |  | 517.2825 | 517.2825 | 517.2825
| AluPEX ø20 | lbm |  |  | 552.825 | 552.825 | 517.2825 | 517.2825 | 517.2825
| AluPEX ø26 | lbm |  |  | 552.825 | 552.825 | 517.2825 | 517.2825 | 850.2375
| AluPEX ø32 | lbm |  |  | 552.825 | 552.825 | 517.2825 | 517.2825 | 850.2375
| AluPEX ø20-ø16 | lbm | [5 empty] | 517.2825 | 517.2825
| AluPEX ø26-ø20 | lbm | [5 empty] | 517.2825 | 850.2375
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning | 714.614 | 714.614 | 714.614 | 679.0715 | 1012.0265 | 1012.0265
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning | 710.8906 | 710.8906 | 710.8906 | 1008.3031 | 1008.3031 | 1008.3031
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 705.9289 | 705.9289 | 1114.4839 | 1003.3414 | 1003.3414 | 1003.3414
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 710.0014 | 710.0014 | 1118.5564 | 1007.4139 | 1007.4139 | 1007.4139 |  |  | Henter herfra til Distributionsfane
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 706.5341 | 1115.0891 | 1115.0891 | 1003.9466 | 1003.9466 | 1003.9466
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 1117.0203 | 1117.0203 | 1117.0203 | 1005.8778 | 1005.8778 | 1005.8778
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 1118.0465 | 1118.0465 | 1118.0465 | 1006.904 | 1006.904 | 1013.834
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 1121.6749 | 1121.6749 | 1121.6749 | 1017.4624 | 1017.4624 | 1017.4624
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 1116.8755 | 1116.8755 | 1116.8755 | 1012.663 | 1012.663 | 1012.663
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 1116.7571 | 1116.7571 | 1144.0571 | 1012.5446 | 1012.5446
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 1143.9388 | 1143.9388 | 1143.9388
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 1143.9388 | 1143.9388 | 1143.9388
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning | 1143.9388 | 1143.9388
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning | 1143.9388
Smedarbejde
Smedearbejde | Tillæg endelig pris | Værdi | Enhed | Forklaring
| Erfaringstillæg smed | 110% | [%] | Tillæg som dækker graveposter som ikke kan knyttes direkte faste kendte priser, fx kantsten reatablering mm.
| Administrativt tillæg | 100% | [%] | Fx 5% dækningsbidrag som tillæges alle poster til administration
| Brugerdefineret tillæg #1 | 100% | [%]
| Brugerdefineret tillæg #2 | 100% | [%]
| Samlet tillæg | 110% | [%]
| Faste tillæg pr. meter kanal [Input fra smede enterprise] | Hovedledningstracé | Samlet tracé | Enhed
| Arbejdsplads | 35 | 0 | kr./lbm
| Kvalitet | 15 | 0 | kr./lbm
| Udefineret 1 | 51 | 0 | kr./lbm
| Udefineret 2 | 0 | 0 | kr./lbm
| Udefineret 3 | 0 | 0 | kr./lbm
| Udefineret 4 | 0 | 0 | kr./lbm
| Samlet tillæg pr. Lmb | 101 | 0 | kr./lbm
| Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Stik afgreningsmuffe | stk | Post 3.1b, 3.2d, 3.5h og 3.8a | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9449 |  | Henter herfra til Distributionsfane
| Stik Fast-T | stk | Benyttes ikke | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe | stk | Post 3.2d og 3.3b | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2739
| Opsamling af eksisterende stik m. Fast-T | stk | Benyttes ikke | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Komplet samling |  |  |  | Etablering
| Norm Diameter | Enhed_samling | Kommentar_samling | Enkelt_samling | Twin_samling | Enhed_etablering | Kommentar_etablering | Enkelt_etablering | Twin_etablering
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Etablering del af Post 3.1 | NA | 0
| AluPEX ø16 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | NA | NA
| AluPEX ø20 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 55
| AluPEX ø26 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 55
| AluPEX ø32 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 | NA | 60
| AluPEX ø20-ø16 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | NA | NA
| AluPEX ø26-ø20 | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | NA | NA
| DN20 (ø26,9) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | - | 155
| DN25 (ø33,7) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | - | 170
| DN32 (ø42,4) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 205 | 190
| DN40 (ø48,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 215 | 200
| DN50 (ø60,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 230 | 210
| DN65 (ø76,1) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 250 | 240
| DN80 (ø88,9) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 255 | 260
| DN100 (ø114,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 265 | 315
| DN125 (ø139,7) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 320 | 340
| DN150 (ø168,3) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | Post 2.1 + Post 2.2 | 365 | 395
| DN200 (ø219,1) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | 430 | -
| DN250 (ø273,0) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | 500 | -
| DN300 (ø323.9) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | NA | NA
| DN350 (ø355,6) | kr./stk | Inkl. I Etablering | 0 | 0 | kr./lbm | 0 | NA | NA
|  |  |  | Enkeltrør |  |  | Twin
|  |  | -> Samling link | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
|  |  | -> Montage link | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
Samlet Smedarbejde tabel | Mål | Enhed | Kommentar | Enkeltrør_serie1 | Enkeltrør_serie2 | Enkeltrør_serie3 | Twin_serie1 | Twin_serie2 | Twin_serie3
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | lbm | Uden Omkostning |  |  |  | 0 | 0 | 0
| AluPEX ø16 | lbm
| AluPEX ø20 | lbm |  |  |  |  | 60.5 | 60.5 | 60.5
| AluPEX ø26 | lbm |  |  |  |  | 60.5 | 60.5 | 60.5
| AluPEX ø32 | lbm |  |  |  |  | 66 | 66 | 66
| AluPEX ø20-ø16 | lbm
| AluPEX ø26-ø20 | lbm
| DN20 (ø26,9) | lbm | Hovedledning |  |  |  | 281.6 | 281.6 | 281.6
| DN25 (ø33,7) | lbm | Hovedledning |  |  |  | 298.1 | 298.1 | 298.1
| DN32 (ø42,4) | lbm | Hovedledning | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 320.1 | 320.1 | 320.1
| DN40 (ø48,3) | lbm | Hovedledning | 347.6 | 347.6 | 347.6 | 331.1 | 331.1 | 331.1
| DN50 (ø60,3) | lbm | Hovedledning | 364.1 | 364.1 | 364.1 | 342.1 | 342.1 | 342.1
| DN65 (ø76,1) | lbm | Hovedledning | 386.1 | 386.1 | 386.1 | 375.1 | 375.1 | 375.1
| DN80 (ø88,9) | lbm | Hovedledning | 391.6 | 391.6 | 391.6 | 397.1 | 397.1 | 397.1
| DN100 (ø114,3) | lbm | Hovedledning | 402.6 | 402.6 | 402.6 | 457.6 | 457.6 | 457.6
| DN125 (ø139,7) | lbm | Hovedledning | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 485.1 | 485.1 | 485.1
| DN150 (ø168,3) | lbm | Hovedledning | 512.6 | 512.6 | 512.6 | 545.6 | 545.6 | 545.6
| DN200 (ø219,1) | lbm | Hovedledning | 584.1 | 584.1 | 584.1
| DN250 (ø273,0) | lbm | Hovedledning | 661.1 | 661.1 | 661.1
| DN300 (ø323.9) | lbm | Hovedledning
| DN350 (ø355,6) | lbm | Hovedledning
Tabel 4 - Regionstillæg
| Regionstillæg | Pst-nr. | Pst-nr. grænse
| 3.7% | #REF! | 4720
Undtagelser
Ja/nej
Tabel 5 - Øvrige
-
Ja
Zoner | Nej
-
Land
By
City
Indre city
| Andre poster [Erfaringer] | Værdi | Enhed | Værdi | Enhed
| Projektering | 0 | [%] | 0 | kr./lbm
| Tilsyn | 0 | [%] | 0 | kr./lbm
| Opmåling | 0 | [%] | 0 | kr./lbm
| Andet | 0 | [%] | 0 | kr./lbm
| Zone jord faktor | Land | By | City | Indre city
| Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø26 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø32 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø20-ø16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| AluPEX ø26-ø20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| DN20 (ø26,9) | 100% | 100% | 154.6% | 476%
| DN25 (ø33,7) | 100% | 100% | 149.4% | 482.8%
| DN32 (ø42,4) | 100% | 100% | 148.8% | 547.1%
| DN40 (ø48,3) | 100% | 100% | 146.3% | 533.1%
| DN50 (ø60,3) | 100% | 100% | 144.2% | 565.5%
| DN65 (ø76,1) | 100% | 100% | 144.4% | 595.3%
| DN80 (ø88,9) | 100% | 100% | 145.2% | 538.5%
| DN100 (ø114,3) | 100% | 100% | 147.6% | 531.6%
| DN125 (ø139,7) | 100% | 100% | 145.3% | 470%
| DN150 (ø168,3) | 100% | 100% | 143.5% | 450.6%
| DN200 (ø219,1) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
| DN250 (ø273,0) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
| DN300 (ø323.9) | 100% | 100% | 143.5% | 372.9%
| DN350 (ø355,6) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
Prisen skal slutteligt ganges med en erfaringsfaktor
T-stykke er antaget -1 norm størrelse af hovedrøret-
Skal faktorer ganges på kataloget eller endelig beregning under fane Distribution? Diskussion med Laurits og Mads.
23.02.2021/EBGR: Afklaret. Ganget på slut tabel for lige rør. Komponent køb til stik ganges på stik kataloget.
Skal faktorer ganges på kataloget eller endelig beregning under fane Distribution? Diskussion med Laurits og Mads.
Skal faktorer ganges på kataloget eller endelig beregning under fane Distribution? Diskussion med Laurits og Mads.
Omkostning til at etablere et komplet stik på hovedledning ved renovering.
Følgende poster bør medregnes i enhedsprisen.
Omkostningen til montage af AluPEX rør postet under prisen for etablering af lige rør af typen AluPEX.
Afgreningsmuffe:
Inklusiv snit samt afisolering på hovedrør montage af 2 pex T-fittings formontage samt montage af montageafgreningsmuffer (2 stk. for enkeltrør og 1 for twinrør) inklusiv opskumning, indføring gennem sokkel eller gulv, afkortning, montering og nedkrympning af endcaps, montage af svejsekobling for endelig montage af 2 indvendige ventiler på beslag.
Fjernelse af eksisterende indvendige rør og ventiler og evt. tilpasning af ejendommens rørinstallation for tilslutning af nye ventiler. Inklusiv levering, montage og isolering af 1‑5 m rør. Evt. efterfølgende nødvendig vandpåfyldning og idriftsættelse af ejendommens varmeinstallation skal være indeholdt.
Fast-T:
Afkortning af hovedrør, montage af T-stykke (2 stk, enkeltrør, 1 for twinrør), montage og udførelse af komplette samlinger (Svejsning, skum, alarmtråd og muffe) på hovedrør og evt. manchetter, montage af 2 pex T-fittings, samling med AluPEX rør (inkl. muffe og skum) , indføring gennem sokkel eller gulv, afkortning, montering og nedkrympning af endcaps, montage af svejsekobling for endelig montage af 2 indvendige ventiler på beslag.
Fjernelse af eksisterende indvendige rør og ventiler og evt. tilpasning af ejendommens rørinstallation for tilslutning af nye ventiler. Inklusiv levering, montage og isolering af 1‑5 m rør. Evt. efterfølgende nødvendig vandpåfyldning og idriftsættelse af ejendommens varmeinstallation skal være indeholdt.
<--- Skal denne liste laves om til en input liste? Bestemme til workshop.
<------ Denne tabel + Tabellen: Materiale_stik skal samles for at beregne prisen for udførelse af et stik (uden ledningslængde).
Hver post skal ganges med deres respektive rabat/erfaringsttillæg.
Ebbe: Jeg kan ikke lide faktoren for Land. Det virker skævt. Tænker vi sætter den til 100% . Besparelsen som ses i POLKA skyldes nok at Land er gravearbejde i jord, mens by generelt er fliser/asfalt.
23.02.2021/EBGR: Ændret land til 100%
Ebbe: Denne skal også ganges med skaleringsfaktoren, men først skal den hente værdier fra en af de 3 rørkataloger. Kan du klare dette Mads?
17.02.2021 MGR- Det er gjort, vil du QA EBBE?
EBGR: Godtkendt.
23.02.2021/EBGR: Ændret formel fra
Tabel x faktor + tillæg tiil
(Tabel + Tillæg) x faktor
23.02.2021/EBGR: Ændret formel fra
Tabel x faktor + tillæg tiil
(Tabel + Tillæg) x faktor
23.02.2021/EBGR: Ændret formel fra
Tabel x faktor + tillæg tiil
(Tabel + Tillæg) x faktor
Svejsehuller beregnes med samme erfaringstal som antal samlinger/muffer. Dette er ud fra antagelsen at hver gang der skal laves en samling graves der også et svejsehul.
Kataloget bruges direkte i CAPEX beregninger, så alle værdier fra input er skaleret med %-erfaringen.
EBGR/16.03.2021

## CAPEX - Beregninger (hidden)
Samlet Længde hovedledning
| Materialepris | Gravepris | Zonefaktor | Smedarbejde | Opslag |  | Opslag |  | Zone jord faktor | Land | By | City | Indre city
1 | 813.3494 | 876.4473 | 100% | 298.1 | Enkeltrør_serie1 | 4 | Land | 2 | Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | 100% | 100% | 154.6% | 476%
2 | 813.3494 | 1234.6927 | 100% | 298.1 | Enkeltrør_serie2 | 5 | By | 3 | AluPEX ø16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
3 | 813.3494 | 1260.9427 | 100% | 298.1 | Enkeltrør_serie3 | 6 | City | 4 | AluPEX ø20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
4 | 890.6277 | 873.3462 | 100% | 320.1 | Twinrør_serie1 | 7 | Indre city | 5 | AluPEX ø26 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
5 | 890.6277 | 1226.4231 | 100% | 320.1 | Twinrør_serie2 | 8 |  |  | AluPEX ø32 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
6 | 890.6277 | 1252.6731 | 100% | 320.1 | Twinrør_serie3 | 9 | Opslag |  | AluPEX ø20-ø16 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
7 | 980.0894 | 875.8915 | 100% | 331.1 |  |  | Ubefæstet | 4 | AluPEX ø26-ø20 | 100% | 100% | 154.6% | 476%
8 | 980.0894 | 1233.2107 | 100% | 331.1 |  |  | Fliser/Fortorv | 5 | DN20 (ø26,9) | 100% | 100% | 154.6% | 476%
9 | 980.0894 | 1259.4607 | 100% | 331.1 |  |  | Asfalt | 6 | DN25 (ø33,7) | 100% | 100% | 149.4% | 482.8%
10 | 1236.4627 | 873.7244 | 100% | 342.1 |  |  | Blandet | 7 | DN32 (ø42,4) | 100% | 100% | 148.8% | 547.1%
11 | 1236.4627 | 1227.4318 | 100% | 342.1 |  |  |  |  | DN40 (ø48,3) | 100% | 100% | 146.3% | 533.1%
12 | 1236.4627 | 1253.6818 | 100% | 342.1 |  |  | Opslag |  | DN50 (ø60,3) | 100% | 100% | 144.2% | 565.5%
13 | 1455.0379 | 874.9314 | 100% | 375.1 |  |  | Ubefæstet | Gravearbejde_ubefæstet | DN65 (ø76,1) | 100% | 100% | 144.4% | 595.3%
14 | 1455.0379 | 1230.6504 | 100% | 375.1 |  |  | Fliser/Fortorv | Gravearbejde_fortorv | DN80 (ø88,9) | 100% | 100% | 145.2% | 538.5%
15 | 1455.0379 | 1256.9004 | 100% | 375.1 |  |  | Asfalt | Gravearbejde_asfalt | DN100 (ø114,3) | 100% | 100% | 147.6% | 531.6%
[7 empty] | Blandet | Gravearbejde_blandet | DN125 (ø139,7) | 100% | 100% | 145.3% | 470%
| Antal Stik | [7 empty] | DN150 (ø168,3) | 100% | 100% | 143.5% | 450.6%
| Materialepris | Gravepris |  | Smedarbejde |  |  |  |  | DN200 (ø219,1) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
1 | 5565.0738 | 2401.35 | 100% | 9449 |  |  |  |  | DN250 (ø273,0) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
2 | 11490.9938 | 2401.35 | 100% | 2739 |  |  |  |  | DN300 (ø323.9) | 100% | 100% | 143.5% | 372.9%
3 |  |  | 100% | [5 empty] | DN350 (ø355,6) | 100% | 100% | 143.1% | 372.9%
4 |  |  | 100%
5 |  |  | 100%
6 |  |  | 100%
7 |  |  | 100%
8 |  |  | 100%
9 |  |  | 100%
10 |  |  | 100%
11 |  |  | 100%
12 |  |  | 100%
13 |  |  | 100%
14 |  |  | 100%
15 |  |  | 100%
Samlet Længde Stikledning
| Materialepris | Gravepris | Zonefaktor | Smedarbejde
1 | 346.5393 | 462 | 100% | 0
2 | 346.5393 | 630 | 100% | 0
3 | 346.5393 | 582.75 | 100% | 0
4 | 490.2852 | 462 | 100% | 60.5
5 | 490.2852 | 630 | 100% | 60.5
6 | 490.2852 | 582.75 | 100% | 60.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Lister (hidden)
Lister: Kategorier og komponenter
Tabel 2 - Distributionsanlæg
- | Ledningsnet |  | Ledningstype | Ledningsmål | Befæstning | Antal Stik
| - | - | - | - | - | -
| /140 | T-stykke | Enkeltrør_serie1 | Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | Ubefæstet | Stik afgreningsmuffe
| ø26,9/160 | Bøjning | Enkeltrør_serie2 | AluPEX ø16 | Fliser/Fortorv | Stik Fast-T
| ø33,7/180 | Muffe afgrening | Enkeltrør_serie3 | AluPEX ø20 | Asfalt | Opsamling af eksisterende stik m. afgreningsmuffe
| ø42,4/200 | Muffe lige | Twinrør_serie1 | AluPEX ø26 | Blandet | Opsamling af eksisterende stik m. T-stykke
| ø48,3/200 | Overgangsbøjning | Twinrør_serie2 | AluPEX ø32
| ø60,3/250 | bukserør | Twinrør_serie3 | AluPEX ø20-ø16
| ø76,1/280 | lige rør |  | AluPEX ø26-ø20
| ø88,9/315 |  |  | DN20 (ø26,9)
| ø114,3/400 |  |  | DN25 (ø33,7)
| ø139,7/500 |  |  | DN32 (ø42,4)
| ø168,3/560 |  |  | DN40 (ø48,3)
| ø219-219/630 |  |  | DN50 (ø60,3)
| AluPEX ø20 |  |  | DN65 (ø76,1)
DN80 (ø88,9)
DN100 (ø114,3)
DN125 (ø139,7)
DN150 (ø168,3)
DN200 (ø219,1)
DN250 (ø273,0)
DN300 (ø323.9)
DN350 (ø355,6)
Tabel 4 - zoneinddeling
|  | Leverandør | Råvandsledninger | Vandværker: Behandling og Udpumpning | Bygninger | Ledningsnet | Ventiler | Pumpestationer, bygværker og bassiner | Andre
| - | Brugerdefineret | - | - | - | - | - | - | -
| Ja | IsoPlus | Land |  |  | Land
| Nej | Logstor | By |  |  | By
|  |  | City |  |  | City
Indre city

## Grafer (hidden)
Grafer
Meter og befæstning (inkl stiklængde)
Ubefæstet | 149
Fliser/Fortorv | 425
Asfalt | 343
Blandet | 0
Meter og ledningstype (inkl stiklængde)
Nyt AluPEX stik inkl. Tracé | 207
AluPEX ø16 | 0
AluPEX ø20 | 284
AluPEX ø26 | 0
AluPEX ø32 | 0
AluPEX ø20-ø16 | 0
AluPEX ø26-ø20 | 0
DN20 (ø26,9) | 0
DN25 (ø33,7) | 38
DN32 (ø42,4) | 67
DN40 (ø48,3) | 81
DN50 (ø60,3) | 164
DN65 (ø76,1) | 76
DN80 (ø88,9) | 0
DN100 (ø114,3) | 0
DN125 (ø139,7) | 0
DN150 (ø168,3) | 0
DN200 (ø219,1) | 0
DN250 (ø273,0) | 0
DN300 (ø323.9) | 0
DN350 (ø355,6) | 0
Costdrivers af budget og forbrug
Andel planlagte omk. | Budget | Realiseret
Materiale | 348000 | 360000
Gravearbejde | 879000 | 831000
Smed | 393000 | 365000
Øvrige | 162000 | 135000
Andel costdrivers af budget
Andel planlagte omk. | Andel af budget
Materiale | 19.53%
Gravearbejde | 49.33%
Smed | 22.05%
Øvrige | 9.091%
*Buffer er medregnet i Gravearbejde
Andel costdrivers af forbrug
Andel af endelig anlægssum
Materiale | 21.29%
Gravearbejde | 49.14%
Smed | 21.58%
Øvrige | 7.983%